ООО "Гарант"

Юр. адрес: 614000, г. Пермь, ул. Николая Островского 64 а

Почт. адрес: 614007, г. Пермь, ул. Николая Островского 64 а

ИНН/КПП 5904315349/590401001 ОГРН 1155958073589

Тел. 8-919-468-76-81

Эл. адрес: Profit-taym@yandex.ru

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Мильковского муниципального округа камчатского края на 2025-2040 ГОДы

Том 1. Программный документ

Шифр объекта 20-2025-СТ

Пермь 2025

ООО "Гарант"

Юр. адрес: 614000, г. Пермь, ул. Николая Островского 64 а

Почт. адрес: 614007, г. Пермь, ул. Николая Островского 64 а

ИНН/КПП 5904315349/590401001 ОГРН 1155958073589

Тел. 8-919-468-76-81

Эл. адрес: Profit-taym@yandex.ru

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Мильковского муниципального округа камчатского края на 2025-2040 ГОДы

Том 1.Программный документ

Директор                                                                                   С.И. Осиненко

Главный инженер проекта                                                      С.П. Зорин

Пермь 2025

Содержание

Введение	10

Общие сведения	12

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Мильковского муниципального округа	14

а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	14

б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	18

в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	25

г)  Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по муниципальному округу	25

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	28

а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	28

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	29

в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	30

г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, муниципальных округов либо в границах муниципального округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, города федерального значения	39

д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	40

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя	42

а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	42

б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	45

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа	53

а) Описание сценариев развития теплоснабжения	53

б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения Мильковского муниципального округа	53

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	55

а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Мильковского муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения	55

б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	55

в) Предложения по техническому перевооружению (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	58

г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	58

д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	58

е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	59

ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	59

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения	59

и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	65

к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	65

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	66

а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	66

б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых территориях Мильковского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	66

в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	67

г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	68

д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	69

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	118

а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	118

б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	119

Раздел 8. Перспективные топливные балансы	120

а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	120

б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	130

в) Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива	131

г) Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения в муниципальном округе	131

д) Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа.	131

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	132

а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	132

б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	133

г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	134

д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	135

е) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки.	136

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)	138

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации	138

б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации	143

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	147

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	149

д) Реестр систем теплоснабжения	149

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	150

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям	151

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Камчатского края и Мильковского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Мильковского муниципального округа	154

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	154

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	154

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	155

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	156

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	156

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Мильковского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	156

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Мильковского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	157

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа	158

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия	192

Библиографический список	194

Приложение 1…………………………………………………………………….195

Приложение 2…………………………………………………………………….198

Графическая часть

Введение

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития Мильковского муниципального округа.

Конечными целями Схемы теплоснабжения являются:

- определение направления развития системы теплоснабжения Мильковского муниципального округа на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов.

Схема разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития на 10 лет, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Мильковского муниципального округа являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- приказ Минэнерго России № 565, Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

# Общие сведения

Мильковский муниципальный округ расположен в центральной части полуострова Камчатка, от верховьев реки Камчатки и до впадения в неё реки Козыревки. Западная граница округа проходит по Срединному хребту, восточная — по Ганальскому, Валагинскому и Тумрокскому хребтам. Население Мильковского муниципального округа составляет 8 890 человек. В состав муниципального округа входит 7 населённых пункта:

- село Долиновка;

- поселок Атласово;

- поселок Лазо;

- село Мильково - административный центр;

- село Пущино;

- село Шаромы;

- поселок Таежный.

Муниципальное образование "Мильковский муниципальный округ" наделено статусом муниципального округа Законом Камчатского края от 26.04.2023 № 218 "О преобразовании поселений, входящих в состав Мильковского муниципального района, и создании вновь образованного муниципального образования" (принят Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от 25.04.2023).

Климат Мильковского муниципального округа умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым, сравнительно продолжительным летом.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0°С составляет 160 суток; безморозный период составляет 205 дней. Средняя относительная влажность воздуха самого холодного месяца составляет 68%.

Рисунок 1. Карта границ Мильковского муниципального округа.

# Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Мильковского муниципального округа

## а) Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Современное состояние и прогноз прироста объектов различного назначения составлены на основании материалов, предоставленных администрацией Мильковского муниципального округа.

Жилищный фонд Мильковского муниципального округа представлен многоквартирными домами, а также домами индивидуальной застройкой, в том числе многоэтажными.

Жилищный фонд остальных населенных пунктов Мильковского муниципального округа представлен в основном малоэтажной и индивидуальной жилой застройкой.

Общая площадь жилищного фонда Мильковского муниципального округа составляет на 01.01.2025 251,4 тыс.м2. Средняя жилищная обеспеченность – 26,14 м2 общей площади на 1 жителя.

На территории Мильковского муниципального округа находится 13 котельных, в том числе 9 – в ведении АО "Камчатэнергосервис", 7 из которых находятся на территории с. Мильково, остальные 2 котельные расположены на территории с. Шаромы и с. Пущино. В п. Лазо находится 2 котельные в оперативном управлении Администрации Мильковского муниципального округа. Оставшиеся 2 котельные расположены на территории  п. Атласово и с. Долиновка и находятся в ведении АО "ЮЭСК, в остальных населенных пунктов Мильковского муниципального округа централизованное теплоснабжение отсутствует.

Потребители тепловой энергии в Мильковском муниципальном округе подразделяются на 3 группы:

- I группа потребителей (население);

- II группа потребителей (бюджетные организации);

- III группа потребителей (прочие).

Перечень всех потребителей тепловой энергии, вырабатываемой на территории Мильковского муниципального округа, приведен в Приложении 2.

На территории Мильковского муниципального округа, в рамках разработки схемы теплоснабжения, можно выделить следующие расчетные элементы территориального деления:

- село Долиновка;

- поселок Атласово;

- поселок Лазо;

- село Мильково - административный центр;

- село Пущино;

- село Шаромы;

- поселок Таежный.

При разработке Схемы теплоснабжения Мильковского муниципального округа за базовый год принят 2024 год.

Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления приводятся с разделения объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий, приведены в таблице 1.

Динамика жилищного строительства в Мильковском муниципальном округе в 2024-2040 гг.

Таблица 21

| Показатель | Единица измерения | 2024 г. (факт.) | 2025 г. (план.) | 2030 г. (план.) | 2040 г. (план.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | Чел. | 9 616 | 9 510 | 9 160 | 9050 |
| Жилищный фонд | м2 | 251 389 | 251 389 | 259 542 | 276 980 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 26,14 | 26,43 | 28,33 | 30,61 |

В рамках разработки данной Схемы уточнена информация по объемам нового строительства многоквартирных жилых домов, общественных зданий и прочих объектов, требующих подключения к системам централизованного теплоснабжения. Прирост строительных фондов в Мильковском муниципальном округе по данным генерального плана приведен в таблице 1.1.

Прирост строительных фондов в Мильковском муниципальном округе

Таблица 1.1.

| Наименование | Единица измерения | 2017 год | I очередь (2017-2027) | 2027 -2037 г. | Всего за период с 2017 по 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | чел. | 9 616 | 9 510 | 9 160 | 9050 |
| Средняя обеспеченность жилищным фондом | м2/чел | 26,14 | 26,43 | 28,33 | 30,61 |
| Жилищный фонд на 01.01.2017 г. | м2 | 251 389 | 251 389 | 259 542 | 276 980 |
| Убыль жилищного фонда | м2 | Х | 7 037 | 7 000 | 14 037 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | Х | 244 352 | 252 542 | 276 980 |
| Объемы нового строительства | м2 | Х | 15 190 | 24 438 | 36 637 |
| Жилищный фонд к концу периода | м2 | Х | 259 542 | 276 980 | 276 980 |

Планируемый прирост отапливаемой площади с разделением по группам абонентов и территориального деления представлен в Таблице 1.2.

Таблица 1.2.

| Источник | Перспективный потребитель | Год |
| --- | --- | --- |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 9 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 28 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 17 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 11 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 5 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 27 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 3 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 14 | 2026-2028 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | жилой дом по ул. Березовая д. 12 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 22-1 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 14 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 24-1 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Советская 6а-1 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 24-2 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 20 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Советская 8а-2 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Советская 4 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Советская 7 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Советская 11-1 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Тепличный 3-1 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Тепличный 3-2 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Советская 6а-2 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Тепличный 5-2 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Комсомольская 6-1 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 19-1 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 22-2 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по ул. Советская 6а-3 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 16 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 18-2 | 2026-2028 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | жилой дом по пер. Северный 19-2 | 2026-2028 |

## В связи с тем, что индивидуальные жилые дома и производственные здания промышленных предприятий не подключены к системам централизованного теплоснабжения, и не планируется на перспективный срок, приросты площадей по данным группам потребления не рассматриваются и не учитываются в схеме теплоснабжения Мильковского муниципального округа.

## б) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и приросты потребления тепловой энергии в Мильковском муниципальном округе в 2024-2040 гг. представлены в таблице 2.

Объемы потребления теплоносителя и приросты потребления теплоносителя в Мильковском муниципальном округе в 2024-2040 гг. представлены в таблице 3.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) в Мильковском муниципальном округе в 2024-2040 гг.

Таблица 2

| Населенный пункт | Сущ. объемы потребления тепловой, Гкал/час | Перспективные объемы потребления тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мильково | 17,863 | 17,863 | 18,263 | 18,663 | 19,063 | 19,063 | 19,063 | 19,063 | 19,063 |
| с. Шаромы | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| с. Пущино | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| п.Атласово | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| с.Долиновка | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| п. Лазо | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мильково | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 | 2,119 |
| с. Шаромы | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| с. Пущино | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Мильково | 19,982 | 19,982 | 20,382 | 20,782 | 21,182 | 21,182 | 21,182 | 21,182 | 21,182 |
| с. Шаромы | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| с. Пущино | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| п.Атласово | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 | 4,197 |
| с.Долиновка | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 | 0,912 |
| п. Лазо | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |

Таблица П23.1. (МУ) Тепловая нагрузка в муниципальном округе, за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения

| N зоны | Наименование ЕТО | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | прочие |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | горячее водоснабжение | суммарная нагрузка |  |
| 1 | ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» | 12,849 | 1,965 | 14,815 | 6,559 | 0,292 | 6,851 | 21,666 |
| 2 | ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» | 3,019 | - | 3,019 | - | - | - | 3,019 |
| 3 | ЕТО №03 Администрация Мильковского МО | 0,243 | - | 0,243 | - | - | - | 0,243 |
| ИТОГО |  | 16,111 | 1,965 | 18,076 | 6,559 | 0,292 | 6,851 | 24,927 |

| Таблица 2.1 Структура спроса на тепловую мощность в зоне источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Наименование котельной |  |  |  | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция |  |  | ГВС |  | Мощность на собственные нужды |  |  |  | Потери на тепловых сетях |  |  |  | Всего |  |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково |  |  |  | 1,958 |  |  | 0,155 |  | 0,244 |  |  |  | 0,511 |  |  |  | 2,868 |  |
| 2 |  |  | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково |  |  |  | 10,364 |  |  | 1,346 |  | 0,832 |  |  |  | 1,741 |  |  |  | 14,283 |  |
| 3 |  |  | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково |  |  |  | 0,825 |  |  | 0,073 |  | 0,120 |  |  |  | 0,373 |  |  |  | 1,391 |  |
| 4 |  |  | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково |  |  |  | 1,141 |  |  | 0,102 |  | 0,101 |  |  |  | 0,167 |  |  |  | 1,511 |  |
| 5 |  |  | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково |  |  |  | 2,934 |  |  | 0,407 |  | 0,278 |  |  |  | 0,893 |  |  |  | 4,512 |  |
| 6 |  |  | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково |  |  |  | 0,461 |  |  | 0,017 |  | 0,029 |  |  |  | 0,137 |  |  |  | 0,644 |  |
| 7 |  |  | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково |  |  |  | 0,18 |  |  | 0,019 |  | 0,007 |  |  |  | 0,028 |  |  |  | 0,234 |  |
| 8 |  |  | Котельная №6 с. Шаромы |  |  |  | 1,49 |  |  | 0,139 |  | 0,110 |  |  |  | 0,338 |  |  |  | 2,077 |  |
| 9 |  |  | Котельная №14 с. Пущино |  |  |  | 0,055 |  |  | 0 |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,065 |  |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная п. Атласово |  |  |  | 0,810 |  |  | - |  | 0,196 |  |  |  | 0,565 |  |  |  | 1,571 |  |
| 2 |  |  | Котельная с. Долиновка |  |  |  | 0,641 |  |  | - |  | 0,156 |  |  |  | 0,651 |  |  |  | 1,447 |  |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Котельная п. Лазо, школа |  |  |  | 0,070 |  |  | - |  | 0,002 |  |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,096 |  |
| 2 |  |  | Котельная п. Лазо, д/сад |  |  |  | 0,110 |  |  | - |  | 0,022 |  |  |  | 0,015 |  |  |  | 0,147 |  |
| Таблица 2.2. Структура спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование котельной |  |  | Спрос на тепловую мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция |  |  | ГВС |  | Мощность на собственные нужды |  |  |  | Потери на тепловых сетях |  |  |  | Всего |  |  |  |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | с. Мильково |  |  | 17,863 |  |  | 2,119 |  | 1,611 |  |  |  | 3,850 |  |  |  | 25,443 |  |  |  |
| 2 |  |  | с. Шаромы |  |  | 1,490 |  |  | 0,139 |  | 0,110 |  |  |  | 0,338 |  |  |  | 2,077 |  |  |  |
| 3 |  |  | с. Пущино |  |  | 0,055 |  |  | 0,000 |  | 0,005 |  |  |  | 0,005 |  |  |  | 0,065 |  |  |  |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | п. Атласово |  |  | 0,810 |  |  | - |  | 0,196 |  |  |  | 0,565 |  |  |  | 1,571 |  |  |  |
| 2 |  |  | с. Долиновка |  |  | 0,641 |  |  | - |  | 0,156 |  |  |  | 0,651 |  |  |  | 1,447 |  |  |  |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | п. Лазо |  |  | 0,180 |  |  | 0,000 |  | 0,024 |  |  |  | 0,039 |  |  |  | 0,243 |  |  |  |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями, не подключенными к системе централизованного теплоснабжения, не приводятся, так как данные объемы потребления существуют независимо от системы централизованного теплоснабжения и на перспективный период не изменятся.

На перспективу до 2040 г. изменения объемов потребления теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не планируется.

Таблица П35.2.(МУ) Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне действия котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации , тыс. м3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,292 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 | 5,739 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | 2,411 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 | 3,329 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 72,497 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 | 69,585 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 | 9,947 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,912 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 | 59,639 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,207 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 | 2,999 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 | 1,083 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 | 1,916 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,677 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 | 2,609 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 | 0,524 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,067 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 15,113 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 | 13,621 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 | 3,922 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,699 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 | 9,669 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,963 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 | 0,933 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 | 0,437 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 0,046 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 | 0,292 |
| Котельная №6 с. Шаромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 | 6,096 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,954 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 | 0,945 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 | 5,141 |
| Котельная №14 с. Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная с. Долиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная п. Лазо, д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход воды на ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица П35.3. Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации тыс. м3

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 107,155 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 | 101,924 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 | 19,387 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 87,768 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 | 82,537 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нормативные утечки теплоносителя в сетях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя и отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## в) Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

## На период реализации схемы теплоснабжения приросты объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, не планируются. Изменения производственных зон, а также их перепрофилирование на расчётный период не предусматривается.

## г) Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по муниципальному округу

Сводные данные о существующих и перспективных величинах средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии. Существующая и перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки по системам теплоснабжения представлена в таблице ниже.

| Наименование потребителя | Ед. изм. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028- 2032г | 2033- 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "Центральная" №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 2,868 | 2,868 | 2,908 | 3,308 | 3,708 | 3,708 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,67 | 0,67 | 0,68 | 0,77 | 0,86 | 0,86 |
| котельная "ДКВР" №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 14,283 | 14,283 | 14,283 | 14,283 | 14,283 | 14,283 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| котельная "МПРЭО" №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 | 1,391 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "Мелиорация" №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 | 1,511 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| котельная "РТПХС" №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 4,512 | 4,512 | 4,512 | 4,512 | 4,512 | 4,512 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| котельная "Шаромы" №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 | 2,078 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| котельная "ДРСУ №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 0,644 | 0,644 | 1,024 | 1,024 | 1,024 | 1,024 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,24 | 0,24 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| котельная "Агинская" №15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование потребителя | Ед. изм. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028- 2032г | 2033- 2037г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 | 0,235 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1,91 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| котельная с. Пущино №14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час |  |  | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 | 0,065 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га |  |  | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га |  |  | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка на источнике теплоснабжения | Гкал/ час | 0,39 | 0,39 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,39 |
| Площадь зоны действия источника тепловой энергии | га | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Гкал/ ч/га | 0,16 | 0,16 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,16 |

# Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## а) Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение муниципального округа осуществляется рядом теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а также организациями, владеющими источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на правах собственности, концессионного соглашения или ином законном основании:

- АО «Камчатэнергосервис» (ЕТО №1) – источники теплоснабжения и тепловые сети;

- АО «Южные электрические сети Камчатки» (ЕТО №2) - Источники теплоснабжения и тепловые сети;

- Администрация Мильковского муниципального округа (ЕТО №3) - Источники теплоснабжения и тепловые сети;

В зону эксплуатационной ответственности наиболее крупного генерирующего предприятия АО «Камчатэнергосервис» входят следующие источники теплоснабжения и тепловые сети относящиеся к системам теплоснабжения:

| № п/п | № котельной | Адрес котельной | № СТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | № 1 |
| 2 | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | с. Мильково, ул. Лесная, 7 | № 2 |
| 3 | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | с. Мильково, ул. Советская, 48 | № 3 |
| 4 | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | с. Мильково, ул. Полевая, 1а | № 4 |
| 5 | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | с. Мильково, ул. Строительная, 15а | № 5 |
| 6 | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | с. Мильково, ул. Комарова, 1 | № 6 |
| 7 | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | с. Мильково, ул. Агинская, 12 | № 7 |
| 8 | Котельная №6 с. Шаромы | с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | № 8 |
| 9 | Котельная №14 с. Пущино | с. Пущино, ул. Центральная, 15а | № 9 |

В зону эксплуатационной ответственности АО «Южные электрические сети Камчатки» входят следующие источники теплоснабжения и тепловые сети относящиеся к системам теплоснабжения:

| № п/п | № котельной | Адрес котельной | № СТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Атласово | п. Атласово, ул. Зеленая, 12 | № 10 |
| 2 | Котельная с. Долиновка | с. Долиновка, ул. Центральная, 4 | № 11 |

В зону оперативное управление Администрации Мильковского муниципального округа входят следующие источники теплоснабжения и тепловые сети относящиеся к системам теплоснабжения:

| № п/п | № котельной | Адрес котельной | № СТ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Лазо, школа | п. Лазо, ул. Омская, 36а | № 12 |
| 2 | Котельная п. Лазо, д/сад | п. Лазо, ул. Омская,37в | № 13 |

На сегодняшний момент все источники теплоснабжения расположены оптимально. На перспективу зоны действия источников и систем теплоснабжения меняться не будут.

Графическое описание зон действия систем теплоснабжения представлено в Томе 2. Глава 1. Часть 1 п. а.

б) Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зона действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальных источников тепловой энергии) расположена в частном секторе, где преобладает малоэтажная застройка. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от печного отопление или электроотопление.

Зона действия индивидуального теплоснабжения не является зоной эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

На перспективу подключение индивидуальной жилой застройки не планируется. Подключение индивидуальных источников тепловой энергии к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

## в) Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии в перспективных зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, с выделенными (неизменными в течение отопительного периода) зонами действия на каждом этапе и к окончанию планируемого периода представлены в таблицах 34.2 (МУ) и 4.

Таблица П34.2.(МУ) Баланс тепловой мощности котельной в системе теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 7,550 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,240 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 | 0,244 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,511 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,113 | 2,110 | 2,150 | 2,550 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| отопление и вентиляция | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,958 | 1,958 | 1,995 | 2,395 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 | 2,795 |
| горячее водоснабжение | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 4,690 | 5,132 | 5,135 | 5,095 | 4,695 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 | 4,295 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 5,810 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 | 6,260 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 16,830 | 16,830 | 16,830 | 16,830 | 16,831 | 16,831 | 16,831 | 16,831 | 16,831 | 16,831 | 16,831 | 16,831 | 16,831 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 | 0,832 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 | 1,741 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 |
| отопление и вентиляция | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 |
| горячее водоснабжение | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 2,548 | 2,548 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 | 9,750 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 | 0,373 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| отопление и вентиляция | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| горячее водоснабжение | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 | 2,759 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 | 2,730 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 | 2,640 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 | 0,101 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 | 0,167 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 | 0,340 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| отопление и вентиляция | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| горячее водоснабжение | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 0,522 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 | 1,129 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 | 8,263 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 | 0,893 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 |
| отопление и вентиляция | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 |
| горячее водоснабжение | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 | 3,751 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 | 3,918 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,48 | 0,48 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| отопление и вентиляция | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 |
| горячее водоснабжение | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,096 | 1,096 | 1,096 | 1,835 | 1,833 | 1,833 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 | 1,473 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,360 | 1,360 | 1,360 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 | 1,857 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| отопление и вентиляция | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| горячее водоснабжение | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 | 0,193 |
| Котельная №6 с. Шаромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,338 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| отопление и вентиляция | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| горячее водоснабжение | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 | 4,423 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
| Котельная №14 с. Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| отопление и вентиляция | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| отопление и вентиляция | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| Котельная с. Долиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 | 0,651 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| отопление и вентиляция | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 | 0,273 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| отопление и вентиляция | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |
| Котельная п. Лазо, д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| отопление и вентиляция | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 |

Запланированные мероприятия по реконструкции (техническое перевооружению) котельных №9 "РТПХС", №4 "ДКВР", №6 с. Шаромы, №5 "МПРЭО", №15 «Агинская», №1 "Центральная", №10 «ДРСУ», №8 «Мелиорация» позволит повысить эффективность источников теплоснабжения.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по местным котельным (не подключенным к системам централизованного теплоснабжения) не приводятся, так как данные системы самодостаточны и их мощности полностью покрывают присоединенную к ним нагрузку, которая на расчетный срок изменяться не будет.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по местным котельным (не подключенным к системам централизованного теплоснабжения) не приводятся, так как данные системы самодостаточны и их мощности полностью покрывают присоединенную к ним нагрузку, которая на расчетный срок изменяться не будет.

Анализ данных таблицы 34.2 (МУ) показывает, что на перспективу установленная мощность теплогенерирующих источников Мильковского муниципального округа для большинства теплогенерирующих источников превышает потребность в теплоте потребителей, что дает возможность подключения перспективной нагрузки.

## г) Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, муниципального округа, города федерального значения

На территории Мильковского муниципального округа нет источников тепловой энергии, зона действия которых расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах муниципального округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения.

## д) Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.
 	В настоящее время четких критериев оценки и методик определения радиуса эффективного теплоснабжения, утвержденных на федеральном уровне, не существует.

Основные выводы, изложенные в [8]:

- Радиус эффективного теплоснабжения не просто измеритель, а экономическая категория, которая может быть использована при рассмотрении задач о расширении, сокращении, трансформации, объединении зон действия, как инвестиционных проектов;

- Для существующих зон действия источников теплоснабжения может быть вычислен только сложившийся радиус зоны действия источника тепловой энергии (мощности) или радиусы действия выводов тепловой мощности. Радиус эффективного теплоснабжения для существующей зоны действия рассчитывать бессмысленно, так как зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска тепловой энергии;

- Радиусы эффективного теплоснабжения целесообразно вычислять только при возникновении задачи реконструкции (или нового строительства) зоны действия конкретного источника тепловой энергии;

- Радиус эффективного теплоснабжения, прежде всего, зависит от прогнозируемой конфигурации тепловой нагрузки относительно места расположения источника тепловой энергии и плотности тепловой нагрузки;

- При расширении зоны действия источника тепловой энергии в каком-либо направлении (увеличение радиуса действия) следует решить задачу о тарифных последствиях этого действия. Для каждого направления вывода тепловой мощности будет сформирован собственный радиус эффективного теплоснабжения, характеризуемый минимумом совокупных затрат.

Как отмечено в п. «а» главы 7 обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения, применение централизованного теплоснабжения от котельных Мильковского муниципального округа является эффективным.

Существующие радиусы эффективного теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.1. Существующие радиусы эффективного теплоснабжения систем теплоснабжения на 2024 год.

| № системы теплоснабжения | Радиус эффективного теплоснабжения, м |
| --- | --- |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | 925,79 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 | 1474,71 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 | 576,08 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а | 611,58 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а | 921,01 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 | 310,22 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 | 96,14 |
| Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | 865,35 |
| Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а | 81,26 |
| Котельная п. Атласово | 2013 |
| Котельная с. Долиновка | 611,58 |
| Котельная п. Лазо, школа | 95 |
| Котельная п. Лазо, д/сад | 800 |

# Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

## а) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Основным теплоносителем в системе централизованного теплоснабжения Мильковского муниципального округа является вода. Величина подпитки тепловой сети (производительность водоподготовительных установок (ВПУ)) складывается из технологических потерь теплоносителя в процессе передачи тепловой энергии. К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Данные по балансу производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) за 2024 год  представлены в таблице 5.1.

Баланс производительности ВПУ за 2024 год

Таблица 5.1.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | 1,038 | 5,111 | 0,357 | 4,073 | 0,681 |
| 2 | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | 8,226 | 38,089 | 1,115 | 29,863 | 7,111 |
| 3 | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | 0,566 | 2,432 | 0,222 | 1,866 | 0,344 |
| 4 | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | 0,576 | 0,999 | 0,114 | 0,423 | 0,462 |
| 5 | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | 2,540 | 3,842 | 0,478 | 1,302 | 2,062 |
| 6 | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | 0,144 | 7,580 | 0,063 | 7,436 | 0,081 |
| 7 | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | 0,080 | 0,080 | 0,009 | 0,000 | 0,070 |
| 8 | Котельная №6 с. Шаромы | 1,403 | 1,403 | 0,565 | 0,000 | 0,837 |
| 9 | Котельная №14 с. Пущино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |

Нормируемый расход теплоносителя рассчитывается в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Существующие балансы ВПУ системы теплоснабжения от источников тепловой энергии Мильковского муниципального округа

Таблица 6

| № п/п | Источник теплоснабжения | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | Всего подпитка тепловой сети, т/ч, в том числе: | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | 1,038 | 5,111 | 0,357 | 4,073 | 0,681 |
| 2 | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | 8,226 | 38,089 | 1,115 | 29,863 | 7,111 |
| 3 | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | 0,566 | 2,432 | 0,222 | 1,866 | 0,344 |
| 4 | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | 0,576 | 0,999 | 0,114 | 0,423 | 0,462 |
| 5 | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | 2,540 | 3,842 | 0,478 | 1,302 | 2,062 |
| 6 | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | 0,144 | 7,580 | 0,063 | 7,436 | 0,081 |
| 7 | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | 0,080 | 0,080 | 0,009 | 0,000 | 0,070 |
| 8 | Котельная №6 с. Шаромы | 1,403 | 1,403 | 0,565 | 0,000 | 0,837 |
| 9 | Котельная №14 с. Пущино | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |

Нормируемый расход теплоносителя для АО «Камчатэнергосервис» рассчитан в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 28 декабря 2023 г. N 20-598 "Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «Камчатэнергосервис» на 2024 год ".

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «Камчатэнергосервис»

на 2024 год

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2024 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителя, м3 | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход электроэнергии, кВт · ч |
| АО «Камчатэнергосервис» (684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16), в том числе: | Сети от источников тепловой энергии |  |  |
|  | Теплоноситель – вода |  |  |
|  | 83 660,978 | 70 759,088 | - |
| Усть-Большерецкий МР | 7 277,122 | 7 764,843 | - |
| Вилючинский ГО | 49 088,472 | 24 458,251 | - |
| Мильковский МО | 20 002,806 | 26 303,133 | - |
| Николаевское СП | 3 380,317 | 4 882,201 | - |
| Начикинское СП | 825,548 | 1 342,647 | - |
| Ключевское СП | 3 086,713 | 6 008,013 | - |

Нормируемый расход теплоносителя для АО «Южные электрические сети Камчатки» рассчитан в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 04 октября 2024 г. N 20-422 "Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «Южные электрические сети Камчатки» " на 2025 год".

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям АО «Южные электрические сети Камчатки» на 2025 год

| Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителя, (м3) | Потери тепловой энергии, Гкал | Расход электроэнергии, кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АО «Южные электрические сети Камчатки», 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тундровая, д. 2. | Теплоноситель - вода |  |  |
| Всего по Тигильскому ЭР | 3 105,15 | 4 158,65 | 26 976,00 |
| Всего по Алеутскому ЭР | 2 245,70 | 2 306,92 | 67 200,0 |
| Всего по Средне-Камчатскому ЭР | 1 018,85 | 1 496,12 | - |
| Всего по Пенжинскому ЭР | 3 677,39 | 6 366,89 | - |
| ИТОГО: | 10 047,09 | 14 328,58 | 94 176,00 |

На перспективу максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей не изменится.

## б) Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Необходимая аварийная подпитка систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа составляет 2% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей за час

Существующие балансы ВПУ системы теплоснабжения от источников тепловой энергии Мильковского муниципального округа в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Таблица 7

| Параметр | Единицы измерения | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | Котельная №6 с. Шаромы | Котельная №14 с. Пущино |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | 50 | - | - | 15 | - | - | 25 | - |
| Срок службы | лет | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 10 | - |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | - |  | - | - |  | - | - |  | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | 1,038 | 8,226 | 0,566 | 0,576 | 2,540 | 0,144 | 0,080 | 1,403 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | 5,111 | 38,089 | 2,432 | 0,999 | 3,842 | 7,580 | 0,080 | 1,403 | 0,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,357 | 1,115 | 0,222 | 0,114 | 0,478 | 0,063 | 0,009 | 0,565 | 0,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | 4,073 | 29,863 | 1,866 | 0,423 | 1,302 | 7,436 |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | 0,681 | 7,111 | 0,344 | 0,462 | 2,062 | 0,081 | 0,070 | 0,837 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные по котельным, не принадлежащим АО «Камчатэнергосервис», отсутствуют.

Так как согласно пункту 6.22 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения допускается осуществлять аварийную подпитку химически не обработанной и не деаэрированной водой,

мощность существующих ВПУ котельных достаточна для покрытия и компенсации потерь теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения объектов на территории Мильковского муниципального округа.

Таблица П35.5. Перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

| Параметр | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5,111 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 | 1,038 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 | 0,357 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 | 0,681 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 38,089 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 29,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,91 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 | 41,77 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,82% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% | 83,55% |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 | 2,432 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 | 0,222 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 | 0,999 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 | 0,462 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,540 | 2,540 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,842 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,478 | 0,478 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,062 | 2,062 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11,16 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 | 12,46 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 74,39% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% | 83,07% |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 | 0,144 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 | 7,580 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 | 0,081 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная №6 с. Шаромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,403 | 1,403 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 | 8,226 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,403 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 | 2,540 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,565 | 0,565 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 | 1,115 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,837 | 0,837 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 | 7,111 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,60 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 | 22,46 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 94,39% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% | 89,84% |
| Котельная №14 с. Пущино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная с. Долиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Лазо, д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м³ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

# Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа

## а) Описание сценариев развития теплоснабжения

Проектом Схемы теплоснабжения предусматривается два сценария развития системы теплоснабжения Мильковского муниципального округа.

Сценарий № 1, оптимистичный: Реконструкция (техническое перевооружение) котельных с учетом замены морально устаревшего, и изношенного оборудования на современное. Данные мероприятия позволят увеличить КПД котельных, снизить аварийность, а так же улучшить и оптимизировать производственные процессы.

Планируется подключение новых потребителей к системе теплоснабжения посредством строительства новых тепловых сетей.

На существующих тепловых сетях будут производится работы по замене, капитальному ремонту и реконструкции. Будут проводиться мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения.

Сценарий № 2, пессимистичный: Мероприятия, предусматриваемые сценарием № 1, не будут реализовываться. Подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения будет невозможно. Будут проводиться лишь мероприятия, направленные на поддержание функционирования системы теплоснабжения.

## б) Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения

Приоритетным сценарием перспективного развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа предлагается принять сценарий № 1, так как в этом случае будет обеспечено подключение новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения согласно заявкам на получение технических условий на подключение. Кроме того, данный сценарий позволит повысить эффективность системы теплоснабжения, что приведет к существенной экономии средств.

Предварительная стоимость реконструкции (технического перевооружения) существующих объектов системы централизованного теплоснабжения Мильковского муниципального округа на время действия схемы теплоснабжения составляет 966 304,56 тыс. руб. (178 510,78 тыс. руб. – источники; 787 793,78 тыс. руб. – сети и др.). Финансовые потребности, необходимые для реализации данных мероприятий, обеспечиваются за счет собственных средств АО «Камчатэнергосервис» (прибыль направляемая на инвестиции и амортизационные отчисления), АО «Южные электрические сети Камчатки» и внебюджетных источников. Источником инвестиций служит инвестиционная программа  АО «Камчатэнергосервис» на 2023-2027 годы, приказ от 20.11.2024 №40-Н «О внесении изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 07.11.2023 №52-Н "Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023-2027 годы» с объемом финансирования 232 077,286 тыс. руб. (без НДС). В соответствии с которой реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, а также приобретение основных средств планируется выполнить за счет средств АО «Камчатэнергосервис», полученных за счет амортизационных отчислений и прибыли из утвержденного тарифа на тепловую энергию, направленной на инвестиции. Негативных ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации приоритетного сценария перспективного развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа не ожидается.

# Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## а) Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Мильковского муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на существующих котельных отсутствует. Но для увеличения надежности теплоснабжения планируется строительство блочно-модульной котельной в с. Шаромы.

## б) Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция существующих источников теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии не планируется.

Расширения зоны действия котельных на территории Мильковского муниципального округа не планируется.

Таблица П41.1. Капитальные вложения в реализацию мероприятий по реконструкции котельной в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тыс. руб.

| Стоимость проектов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №9 «РТПХС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 31 625,39 | 12 290,00 | 0,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 6 325,08 | 2 458,00 | 0,00 | 5 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 37 950,46 | 14 748,00 | 0,00 | 32 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №4 «ДКВР» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 7 595,87 | 25 625,52 | 20 000,00 | 4 322,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 1 519,17 | 5 125,10 | 4 000,00 | 864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 9 115,05 | 30 750,62 | 24 000,00 | 5 186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №6 с. Шаромы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 13 463,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 0,00 | 0,00 | 2 692,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 0,00 | 0,00 | 16 156,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №5 «МПРЭО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 0,00 | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 «Центральная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 1 961,15 | 0,00 | 0,00 | 19 617,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 392,23 | 0,00 | 0,00 | 3 923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 2 353,38 | 0,00 | 0,00 | 23 540,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №10 «ДРСУ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 4 726,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 945,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 5 671,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение специализированной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 3 038,89 | 16 101,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 0,00 | 607,78 | 3 220,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 0,00 | 3 646,67 | 19 322,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 295,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 59,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение сварочного генератора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Непредвиденные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| НДС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## в) Предложения по техническому перевооружению (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

## На период действия схемы теплоснабжения запланированы мероприятия по техническому перевооружению и модернизации существующих источников тепловой энергии, а именно:

- Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №9 "РТПХС";

- Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №4 "ДКВР";

- Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №6 с. Шаромы;

- Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №5 "МПРЭО";

- Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 "Центральная";

- Приобретение специализированной техники.

## г) Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

## Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории Мильковского муниципального округа отсутствуют.

## д) Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

## Мероприятия по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы при разработке схемы теплоснабжения не запланировано.

## е) Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

## Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

## ж) Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Перевод в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией не планируется.

з) Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценка затрат при необходимости его изменения

В системах централизованного теплоснабжения Мильковского муниципального округа принято централизованное качественное регулирование отпуска тепловой энергии по отопительной нагрузке.

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуре горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Регулирование отпуска тепловой энергии в виде горячей воды осуществляется качественно. Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя без изменения расхода.

Существующие температурные графики отпуска тепловой энергии для котельных Мильковского муниципального округа приведены ниже.

| Утвержденный температурный график качественного регулирования котельных Мильковского муниципального округа с открытым водоразбором: №4 "ДКВР" |  |  |
| --- | --- | --- |
| 110/70 со срезками на 60/75 |  |  |
| температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| 8 | 60,0 | 51,7 |
| 7 | 60,0 | 51,0 |
| 6 | 60,0 | 50,3 |
| 5 | 60,0 | 49,7 |
| 4 | 60,0 | 49,0 |
| 3 | 60,0 | 48,3 |
| 2 | 60,0 | 47,6 |
| 1 | 60,0 | 46,9 |
| 0 | 60,0 | 46,2 |
| -1 | 60,0 | 45,5 |
| -2 | 60,0 | 44,8 |
| -3 | 61,3 | 45,5 |
| -4 | 62,8 | 46,3 |
| -5 | 64,3 | 47,1 |
| -6 | 65,8 | 47,9 |
| -7 | 67,3 | 48,7 |
| -8 | 68,7 | 49,4 |
| -9 | 70,2 | 50,2 |
| -10 | 71,7 | 51,0 |
| -11 | 73,1 | 51,7 |
| -12 | 74,5 | 52,5 |
| -13 | 75,0 | 52,2 |
| -14 | 75,0 | 51,6 |
| -15 | 75,0 | 50,9 |
| -16 | 75,0 | 50,2 |
| -17 | 75,0 | 49,5 |
| -18 | 75,0 | 48,8 |
| -19 | 75,0 | 48,1 |
| -20 | 75,0 | 47,4 |
| -21 | 75,0 | 46,7 |
| -22 | 75,0 | 46,0 |
| -23 | 75,0 | 45,3 |
| -24 | 75,0 | 44,7 |
| -25 | 75,0 | 44,0 |
| -26 | 75,0 | 43,3 |
| -27 | 75,0 | 42,6 |
| -28 | 75,0 | 41,9 |
| -29 | 75,0 | 41,2 |
| -30 | 75,0 | 40,5 |
| -31 | 75,0 | 39,8 |
| -32 | 75,0 | 39,1 |
| -33 | 75,0 | 38,4 |
| -34 | 75,0 | 37,8 |
| -35 | 75,0 | 37,1 |
| -36 | 75,0 | 36,4 |
| -37 | 75,0 | 35,7 |
| -38 | 75,0 | 35,0 |

| Утвержденный температурный график качественного регулирования котельных Мильковского муниципального округа с открытым водоразбором: №1 "Центральная", №9 "РТПХС", №5 "МПРЭО", №8 "Мелиорация", №10 "ДРСУ", №15 "Агинская", №6 с. Шаромы, №14 с. Пущино |  |  |
| --- | --- | --- |
| 95/70 со срезками на 60/75 |  |  |
| температура воздуха | температура под. тр-од. | температура обр. тр-од. |
| 8 | 60,0 | 54,8 |
| 7 | 60,0 | 54,4 |
| 6 | 60,0 | 54,0 |
| 5 | 60,0 | 53,5 |
| 4 | 60,0 | 53,1 |
| 3 | 60,0 | 52,7 |
| 2 | 60,0 | 52,2 |
| 1 | 60,0 | 51,8 |
| 0 | 60,0 | 51,4 |
| -1 | 60,0 | 50,9 |
| -2 | 60,0 | 50,5 |
| -3 | 60,0 | 50,1 |
| -4 | 60,0 | 49,7 |
| -5 | 60,0 | 49,2 |
| -6 | 60,0 | 48,8 |
| -7 | 60,0 | 48,4 |
| -8 | 60,9 | 48,9 |
| -9 | 62,1 | 49,6 |
| -10 | 63,3 | 50,4 |
| -11 | 64,5 | 51,2 |
| -12 | 65,7 | 51,9 |
| -13 | 66,9 | 52,7 |
| -14 | 68,1 | 53,4 |
| -15 | 69,3 | 54,2 |
| -16 | 70,4 | 54,9 |
| -17 | 71,6 | 55,6 |
| -18 | 72,8 | 56,4 |
| -19 | 73,9 | 57,1 |
| -20 | 75,0 | 57,8 |
| -21 | 75,0 | 57,3 |
| -22 | 75,0 | 56,9 |
| -23 | 75,0 | 56,5 |
| -24 | 75,0 | 56,0 |
| -25 | 75,0 | 55,6 |
| -26 | 75,0 | 55,2 |
| -27 | 75,0 | 54,7 |
| -28 | 75,0 | 54,3 |
| -29 | 75,0 | 53,9 |
| -30 | 75,0 | 53,4 |
| -31 | 75,0 | 53,0 |
| -32 | 75,0 | 52,6 |
| -33 | 75,0 | 52,2 |
| -34 | 75,0 | 51,7 |
| -35 | 75,0 | 51,3 |
| -36 | 75,0 | 50,9 |
| -37 | 75,0 | 50,4 |
| -38 | 75,0 | 50,0 |

## и) Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Установленная мощность по каждому источнику тепловой энергии приведена в пункте «а» части 6 обосновывающих материалов к данной Схеме.

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии позволяет обеспечить существующие потребности в тепловой энергии с учетом мероприятий по перевооружению и реконструкции.

## к) Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива отсутствуют.

# Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

## а) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

На территории муниципального образования «Мильковский муниципальный округ» источников тепловой энергии с дефицитом тепловой мощности не выявлено. Следовательно, реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не требуется.

## б) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых территориях Мильковского муниципального округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

## На период действия схемы теплоснабжения в с. Мильково планируется перспективное подключение жилых домов к централизованному теплоснабжению от существующих котельных.

## Объекты, планируемые к подключению к централизованной системе теплоснабжения на территории села Мильково Мильковского муниципального округа:

## - подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя по адресу: ул. Комсомольская, д. 6, кв. 1;

## - подключение (технологическое присоединение) объекта заявителя по адресам: пер. Тепличный, д. 5, кв. 2; д. 3, кв. 2; д. 3, кв. 1; пер. Северный, д. 16, кв. 1; д. 18, кв. 2; д. 14, д. 20; д. 22 кв. 2; д. 24, кв. 2; д. 19, кв. 2; д. 24, кв. 2; д. 22, кв. 1; ул. Советская, д. 11, кв. 1; д. 4, д. 6а, кв. 3; д. 8а, кв. 2; д. 6а, кв. 2; д. 6а, кв. 1; д. 7;

## - подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей по адресам: ул. Березовая, д. 9, 28, 17, 11, 5, 27, 3, 14, 12;

## Объемы строительства тепловых сетей для подключение перспективной тепловой нагрузки представлены в таблице 7.1.

## Таблица 7.1

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства / реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционяный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5 "ДРСУ" с. Мильково | ТК Березовая д.3 | Березовая д.1 | 50 | 2026-2028 | 100 | канальная | ППУ | 1 076,55 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК19 | пер. Северный д. 24 | 260 | 2026-2028 | 80 | канальная | ППУ | 5 598,06 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК26 | Советская д. 11 | 68 | 2026-2028 | 50 | канальная | ППУ | 1 252,97 |

## в) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

## В Мильковском муниципальном округе существуют источники теплоснабжения, объединенные единой тепловой сетью. В данных сетях уже существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, отсутствуют.

## г) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

## На сетях Мильковского муниципального округа имеют место повышенные тепловые потери – до 30% отпущенного тепла из-за разрушения тепловой изоляции, как в подземной, так и в надземной прокладки.

## С целью снижения потерь тепловой энергии при транспортировке, как с утечкой, так и через изоляцию, предусматривается замена трубопроводов теплоснабжения на современные трубопроводы, как стального исполнения в ППУ изоляции, так и полимерного исполнения в ППУ изоляции (ГПИ трубопроводы из шитого полиэтилена), в том числе с учетом изменения способа прокладки из надземного исполнения в подземное исполнение, канальным и бесканальным способом (для полимерных трубопроводов).

## В связи с развитием новых технологий для улучшения качества услуг теплоснабжения, предлагаемых населению и потребителям, возникает необходимость внедрения новых теплоизоляционных материалов. Программа предусматривает уменьшение тепловых потерь, снижение аварийности на тепловых сетях, повышение качества коммунальных услуг для потребителей округа.

## Трубы в пенополиуретановой изоляции применяются в индустриальной теплогидроизоляции для бесканальной подземной и надземной прокладки тепловых сетей с температурой теплоносителя до 150 градусов. 	Применение жестких пенополиуретанов (далее ППУ) для теплоизоляции трубопроводов тепло- и водоснабжения продиктовано такими уникальными качествами ППУ, как наименьший коэффициент теплопроводности, долговечность (20-25 лет), высокая технологичность переработки, надежная антикоррозийная защита трубопроводов, способность к акустической изоляции, возможность изолировки изделий любых габаритов и конфигураций. При выполнении работ по технологии напыления дополнительным плюсом является невозможность расхищения теплоизоляции на неохраняемых объектах. ППУ стабильно ведут себя при температурах до + 110…+120 градусов по Цельсию. При работах на объектах, работающих при более высоких температурах (паропроводы), рекомендуется снижать температуру до оговоренных пределов, применяя в качестве первичной теплоизоляции базальтовые или минераловатные теплоизоляторы, сертифицированные для работ при более высоких температурах. ППУ, применяемый в качестве второго слоя теплоизоляции, защищает первый слой от воздействия внешних факторов (атмосферных осадков) и довершает теплоизоляцию.

## Мероприятия по замене трубопроводов будут проводиться при реконструкции и капитальном ремонте тепловых сетей в рамках мероприятий по обеспечению нормативной надежности теплоснабжения потребителей (пункт «д» главы 8 данного тома Схемы теплоснабжения).

## д) Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Протяженность тепловых сетей Мильковского муниципального округа,  в однотрубном исчислении составляет 86,820  км. Анализ последних пяти лет показал: с каждым годом на разных участках теплотрасс появляются утечки теплоносителя, что говорит о наличии износа тепловых сетей – более 80%. На территории Мильковского муниципального округа изношено 25,712 км тепловых сетей, что составляет 30% от общей протяженности тепловых сетей.

Диаметр труб уменьшается из-за образующейся накипи, что снижает скорость потока теплоносителя и объем его подачи к потребителям. Большинство теплотрасс проходят рядом с кабелями, что является для них дополнительным разрушительным фактором в виде блуждающих токов. И, как результат, повышенная аварийность в тепловых сетях.

Реконструкция тепловых сетей позволит:

- повысить срок эксплуатации тепловой сети (с 10-15 до более 30 лет);

- значительно уменьшить расходы на проведение ремонта

- снизить потребление расходов при эксплуатации, а также энергоресурсов;

- снизить уровень тепловых потерь;

- обеспечит безаварийную работу и бесперебойную подачу теплоносителя потребителям.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей представлен в Таблице 8.

Таблица 8.

| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность, км | Обоснование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство тепловых сетей для подключения новых потребителей | 7,003 | Обеспечение нормативной надежности системы теплоснабжения. Подключение новых абонентов |
| 2 | Реконструкция теплотрасс с использованием труб с ППУ изоляцией с разработкой ПСД | 25,712 | Снижение тепловых потерь тепловой энергии и теплоносителя. Обеспечение нормативной надежности системы теплоснабжения |
| 3 | Прокладка отдельных трубопроводов для ГВС с переходом на Четырехтрубную систему теплоснабжения | 4,500 | Снижение тепловых потерь тепловой энергии и теплоносителя. Обеспечение нормативной надежности системы теплоснабжения. Переход открытой системы на закрытую |
| ИТОГО |  | 37,215 |  |

В рамках мероприятий данной Схемы с целью обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей будет проводиться реконструкция и капитальный ремонт в среднем около 3,570 км тепловых сетей в год.

Таблица П43.4. Объемы строительства тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

| Источник | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Год строительства / реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты без НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительства тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | ТК1 | 70 лет Октября д. 25 | 505 | 2026 | 100 | канальная | ППУ | 10 873,16 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | ТК1 | Агинская д.51а | 612 | 2026 | 100 | канальная | ППУ | 13 176,97 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | ТК1 | Агинская д.2 | 354 | 2026 | 100 | канальная | ППУ | 7 621,97 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | ТК12 | Рудная д.44 | 125 | 2028 | 65 | канальная | ППУ | 2 691,38 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | ТК7/1 | Рудная д.2 | 329 | 2030 | 100 | канальная | ППУ | 7 083,70 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | ТК Светлая д.22 | Светлая д.2 | 275 | 2027 | 100 | канальная | ППУ | 5 921,03 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | ТК Березовая д.3 | Березовая д.1 | 50 | 2028 | 100 | канальная | ППУ | 1 076,55 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | ТК18 | Луговая д.1 | 710 | 2030 | 150 | канальная | ППУ | 15 287,01 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | ТК38 | Сосновая д.2 | 160 | 2029 | 50 | канальная | ППУ | 3 444,96 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | ТК22 | ТК33 | 125 | 2028 | 65 | канальная | ППУ | 2 691,38 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | ТК7 | Октябрьская д.8 | 40 | 2026 | 40 | канальная | ППУ | 861,24 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | Октябрьская д.5 | Октябрьская д. и д.9 | 105 | 2027 | 40 | канальная | ППУ | 2 260,76 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | Комсомольская д.3 | Комсомольская д.2 | 81 | 2028 | 50 | канальная | ППУ | 1 744,01 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | Чубарова д.5 | Чубарова д.11 | 65 | 2029 | 50 | канальная | ППУ | 1 399,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | ТК19 | пер. Северный д. 24 | 260 | 2030 | 80 | канальная | ППУ | 5 598,06 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | пер. Северный д. 24 | Советская д. 10 | 170 | 2036-2040 | 50 | канальная | ППУ | 3 132,42 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК24 | Советская д. 12 | 50 | 2028 | 40 | канальная | ППУ | 921,30 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК26 | Советская д. 11 | 68 | 2029 | 50 | канальная | ППУ | 1 252,97 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Советская д. 12 | Советская д. 3 | 200 | 2036-2040 | 65 | канальная | ППУ | 3 685,20 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Советская д. 11 | Партизанская д. 20 | 366 | 2031-2035 | 150 | канальная | ППУ | 6 743,92 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | пер. Северный д. 16 | пер. Тепличный д. 6 | 250 | 2031-2035 | 100 | канальная | ППУ | 4 606,50 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Виталия Кучины 16 | Виталия Кучины 1а | 290 | 2030 | 100 | канальная | ППУ | 5 343,54 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Виталия Кучины 7 | Партизанская д. 14 | 200 | 2031-2035 | 100 | канальная | ППУ | 3 685,20 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Таежная 12 | Таежная 4 | 205 | 2031-2035 | 100 | канальная | ППУ | 3 777,33 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Виталия Кучины 11 | Виталия Кучины 19 | 220 | 2036-2040 | 100 | канальная | ППУ | 4 053,72 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК60 | Ленинская 22 | 83 | 2031-2035 | 50 | канальная | ППУ | 1 529,36 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК60 | ТК13 | 120 | 2029 | 100 | канальная | ППУ | 2 211,12 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК6 | ТК48 | 150 | 2029 | 100 | канальная | ППУ | 2 763,90 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | ТК37 | Поротова 2 | 115 | 2029 | 50 | канальная | ППУ | 2 118,99 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | Ленинская 33 | Ленинская 32 | 150 | 2028 | 65 | канальная | ППУ | 2 763,90 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | Полевая 1а | Новая 4 | 410 | 2031-2035 | 150 | канальная | ППУ | 7 554,66 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | Полевая 2 | Сибирская 5 | 325 | 2036-2040 | d 80 | канальная | ППУ | 5 988,45 |
| Реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от Котельная №1 до тк-63 |  | 18 | 2025 | 325 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от Котельная №1 до тк-61 |  | 45 | 2025 | 325 | канальная | Мин.вата | 829,17 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-61 до Партизанская 35 баня |  | 3 | 2025 | 325 | канальная | Мин.вата | 55,28 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от Котельная №1 до тк-1 |  | 20 | 2025 | 325 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-1 до Партизанская 31 |  | 26 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 479,08 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-1 до тк-2 |  | 36 | 2027 | 325 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-2 до тк-2а |  | 10 | 2025 | 273 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-2а до Мастерская |  | 26 | 2027 | 273 | канальная | Мин.вата | 479,08 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-2а до Гараж |  | 12 | 2028 | 273 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-2 до тк-4(тк-32) |  | 120 | 2027 | 273 | канальная | Мин.вата | 2 211,12 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-4 до Партизанская 40 (МСОШ №2) |  | 5 | 2025 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-4б до тк-5 |  | 40 | 2025 | 57 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-5 до теплица |  | 30 | 2025 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-4б до тк-6 |  | 88 | 2026 | 273 | канальная | Мин.вата | 1 621,49 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-6 до тк-6а |  | 20 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-6а до Победы 3а (ЦЗН) |  | 12 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-6а до гараж |  | 8 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-6 до тк-7 |  | 28 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-7 до Налоговая |  | 3 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 55,28 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-7 до тк-8 |  | 44 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 810,74 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-8 до тк-9 |  | 36 | 2030 | 273 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-9 до Школьная 17 |  | 34 | 2029 | 273 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-12 до Пушкина 4 |  | 18 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-25 до Партизанская 34 |  | 33 | 2028 | 32 | канальная | Мин.вата | 608,06 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-25 до тк-25а |  | 24 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-25а до тк-26 |  | 84 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 547,78 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-26 до Почта РФ |  | 15 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-26 до тк-29 |  | 25 | 2025 | 159 | канальная | Мин.вата | 460,65 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-29 до тк-30 |  | 68 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-30 до тк-31 |  | 40 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-31 до Ленинская 5 |  | 34 | 2026 | 194 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-30 до тк-31 |  | 72 | 2027 | 194 | канальная | Мин.вата | 1 326,67 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-33 до Ленинская 2а |  | 105 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 934,73 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-33 до тк-34 |  | 48 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-34 до Ленинская 2б |  | 105 | 2030 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 934,73 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-34 до тк-35 |  | 48 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-35 до Ленинская 19а |  | 39 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 718,61 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-36 до Партизанская 5 |  | 42 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-36а до тк-37 |  | 42 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-37 до тк-38 |  | 30 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-38 до Партизанская 24 |  | 4 | 2030 | 45 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-38 до Партизанская 22 |  | 28 | 2029 | 76 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-13 до тк-16 |  | 36 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-16 до Ленинская 17а |  | 27 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 497,50 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-16 до тк-39 |  | 68 | 2026 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-39 до Ленинская 16 |  | 4 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-39 до тк-42 |  | 22 | 2028 | 133 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-42 до гараж |  | 10 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-42 до Ленинская 14 |  | 14 | 2029 | 76 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от Ленинская 14 до тк-43 |  | 4 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-43 до Партизанская 28 |  | 34 | 2026 | 76 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-43 до тк-44 |  | 64 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 179,26 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-44 до Ленинская 10 |  | 24 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-44 до тк-46 |  | 70 | 2029 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-46 до гараж |  | 7 | 2030 | 76 | канальная | Мин.вата | 128,98 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-46 до тк-47 |  | 10 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-39 до тк-40 |  | 80 | 2028 | 89 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-40 до Поротова 1 |  | 8 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-40 до Поротова 3 |  | 14 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-40 до тк-41 |  | 40 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-41 до Поротова 2 |  | 14 | 2027 | 32 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-17 до Ленинская 19 |  | 7 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 128,98 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-48 до Ленинская 22 |  | 34 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-48 до тк-49 |  | 56 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 031,86 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-49 до Ленинская 26 |  | 6 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-49 до тк-50 |  | 30 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-50 до Ленинская 28 (ДЮСШ) |  | 7 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 128,98 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-19 до тк-22 |  | 113 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 2 082,14 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-22 до Ленинская 31 |  | 6 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-22 до Ленинская 33 (РКЦ) |  | 12 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-22 до тк-23 |  | 100 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 842,60 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-23 до тк-23а |  | 2 | 2026 | 159 | канальная | Мин.вата | 36,85 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-23а до Победы 2 |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-23а до тк-24 |  | 12 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-24 до Ленинская 35 |  | 6 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-24 до Пушкина 14 |  | 100 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 842,60 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-23 до тк-51 |  | 85 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 1 566,21 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-51 до Ленинская 30 |  | 3 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 55,28 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-51 до тк-51а |  | 50 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-51а до тк-54 |  | 40 | 2036-2040 | 219 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-51а до Ленинская 31б |  | 42 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-54 до Поротова 13 |  | 5 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-55 до Поротова 15 |  | 20 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-56а до Советская 21 |  | 60 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково | от тк-58 до тк-60 |  | 307 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 5 656,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-1 до тк-54 |  | 80 | 2036-2040 | 219 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-1 до тк-54 |  | 80 | 2027 | 133 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-54 до тк-55 |  | 80 | 2028 | 219 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-54 до тк-55 |  | 80 | 2026 | 133 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-55 до тк-55а |  | 50 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-55 до тк-55а |  | 50 | 2028 | 89 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-56 до инф.отд. |  | 12 | 2027 | 108 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-56 до инф.отд. |  | 12 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-56 до тк-57 |  | 84 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 547,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-56 до тк-57 |  | 84 | 2028 | 133 | канальная | Мин.вата | 1 547,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-57 до Больница |  | 30 | 2030 | 133 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-57 до Больница |  | 30 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-57 до (*1) |  | 8 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от (*1) до тк-58 |  | 62 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 142,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-58 до Пожарная часть |  | 6 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от врезка м/д тк-58 и тк-58а до гараж |  | 22 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-59 до ГИБДД |  | 12 | 2031-2035 | 45 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-59 до тк-60 |  | 100 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 842,60 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-60 до ПТУ |  | 10 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-60 до тк-60б |  | 40 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-60б до ПТУ |  | 10 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-60б до тк-61 |  | 40 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-61 до маст. |  | 4 | 2030 | 108 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от маст. до тк-62 |  | 40 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-62 до гараж |  | 5 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-62 до гараж |  | 28 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-55 до тк-63а |  | 168 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 3 095,57 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-55 до тк-63а |  | 168 | 2029 | 133 | канальная | Мин.вата | 3 095,57 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-98 до тк-99 |  | 60 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-99 до Лазо 60а |  | 50 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-99 до Лазо 64а |  | 18 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-101 до Лазо 61 |  | 15 | 2026 | 32 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-101 до Лазо 59 |  | 60 | 2026 | 32 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-102 до Лазо 63 |  | 40 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-103 до тк-104 |  | 6 | 2026 | 159 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-104 до Лазо 51а |  | 10 | 2026 | 89 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-104 до тк-105 |  | 50 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-105 до Лазо 51 |  | 50 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-105 до Лазо 49а |  | 10 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-64 до Томская 20 (общ) |  | 10 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-64 до Томская 20 (общ) |  | 10 | 2029 | 76 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-64 до тк-65 |  | 68 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-64 до тк-65 |  | 68 | 2030 | 133 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-65 до Томская 18 |  | 10 | 2026 | 76 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-65 до Томская 18 |  | 10 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-65 до тк-79 |  | 140 | 2036-2040 | 159 | надземная | Мин.вата | 2 579,64 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-79 до тк-80 |  | 40 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-81 до Лазо 66 |  | 5 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-85 до тк-86 |  | 40 | 2026 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-86 до тк-87 |  | 20 | 2025 | 159 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-87 до тк-88 |  | 26 | 2026 | 133 | канальная | Мин.вата | 479,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-85 до раздевалка |  | 30 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-88 до тк-89 |  | 54 | 2027 | 133 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-89 до тк-93 |  | 30 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-93 до (*5) |  | 32 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 589,63 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от (*5) до Юбилейная 6 |  | 10 | 2028 | 32 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-65 до тк-66 |  | 120 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 2 211,12 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-65 до тк-66 |  | 120 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 2 211,12 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-66 до Томская 16 |  | 8 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-66 до Томская 16 |  | 8 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-66 до тк-67 |  | 40 | 2025 | 108 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-66 до тк-67 |  | 40 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-67 до Томская 16 |  | 18 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-67 до тк-68 |  | 68 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-67 до тк-68 |  | 68 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-68 до тк-69 |  | 74 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 363,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-68 до тк-69 |  | 74 | 2030 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 363,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-70 до Томская 10 |  | 20 | 2029 | 89 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-70 до Томская 10 |  | 20 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-70 до Томская 10 |  | 32 | 2027 | 89 | канальная | Мин.вата | 589,63 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-70 до Томская 10 |  | 32 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 589,63 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-69 до тк-70 |  | 20 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-69 до тк-70 |  | 20 | 2027 | 108 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-70 до тк-71 |  | 15 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-70 до тк-71 |  | 15 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-71 до Д/с "Тополёк" |  | 10 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-71 до Д/с "Тополёк" |  | 10 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от (*11) до (*13) |  | 22 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от (*13) до КНС-5 |  | 10 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-71 до тк-72 |  | 60 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-71 до тк-72 |  | 60 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-72 до Томская 8 |  | 50 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-72 до Томская 8 |  | 50 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-72 до Томская 7 |  | 38 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-72 до Томская 7 |  | 38 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-72 до тк-73 |  | 38 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-72 до тк-73 |  | 38 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-2 до КНС-1 |  | 80 | 2036-2040 | 45 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-45 до тк-46 |  | 60 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-44 до тк-45А |  | 48 | 2036-2040 | 32 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-45 до Лесная 4 |  | 12 | 2036-2040 | 45 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-45 до Лесная 4 |  | 12 | 2036-2040 | 32 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-45 до Лесная 5 |  | 14 | 2036-2040 | 45 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-45 до Лесная 5 |  | 14 | 2036-2040 | 32 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-46 до Лазо 42 |  | 4 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-49 до тк-50 |  | 10 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-49 до тк-50 |  | 10 | 2036-2040 | 133 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50 до тк-51 |  | 70 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50 до тк-51 |  | 70 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-51 до тк-52 |  | 50 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-51 до тк-52 |  | 50 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-52 до Советская 73 |  | 30 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-52 до Советская 73 |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-52 до тк-53 |  | 5 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-52 до тк-53 |  | 5 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-53 до Советская 73а |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-53 до Советская 73а |  | 30 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50 до тк-50а |  | 74 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 363,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50 до тк-50а |  | 74 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 363,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50а до Советская 75а |  | 12 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50а до Советская 75а |  | 12 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50а до Советская 75 |  | 28 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-50а до Советская 75 |  | 28 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-49 до Советская 77а |  | 30 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-49 до Советская 77а |  | 30 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от Советская 77а до Советская 77 |  | 70 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от Советская 77а до Советская 77 |  | 70 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4а до пер. Портовской 38 |  | 20 | 2026 | 89 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4а до пер. Портовской 38 |  | 20 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4а до пер. Портовской 36 |  | 36 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4а до пер. Портовской 36 |  | 36 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4а до пер. Портовской 34 |  | 20 | 2026 | 89 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4а до пер. Портовской 34 |  | 20 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4б до МСОШ №1 |  | 80 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-4б до МСОШ №1 |  | 80 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от МСОШ №1 до теплица |  | 50 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от МСОШ №1 до теплица |  | 50 | 2028 | 76 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-5 до тк-6 |  | 60 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-6 до пер. Портовской 19 |  | 50 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-6 до пер. Портовской 19 |  | 50 | 2028 | 32 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-7а до пер. Портовской 30 |  | 76 | 2028 | 45 | канальная | Мин.вата | 1 400,38 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-7а до пер. Портовской 30 |  | 76 | 2028 | 45 | канальная | Мин.вата | 1 400,38 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-5 до тк-5а |  | 26 | 2028 | 273 | канальная | Мин.вата | 479,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-5 до тк-5а |  | 26 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 479,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-5а до раздевалка |  | 76 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 400,38 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-5а до раздевалка |  | 76 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 400,38 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-9 до пер. Портовской 17 |  | 30 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-9 до пер. Портовской 17 |  | 30 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-10 до до т. Врезки |  | 35 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-10 до до т. Врезки |  | 35 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от т. Врезки до пер. Портовской 16 |  | 20 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от т. Врезки до пер. Портовской 16 |  | 20 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от т. Врезки до пер. Портовской 18 |  | 24 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от т. Врезки до пер. Портовской 18 |  | 24 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-11 до Библиотека Победы 14 |  | 20 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-11 до Библиотека Победы 14 |  | 20 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-12 до Космонавтов 3 |  | 22 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-12 до Космонавтов 3 |  | 22 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-12 до Победы 12 |  | 34 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-12 до Победы 12 |  | 34 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-13 до Победы 10 |  | 60 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-13 до Победы 10 |  | 60 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-20 до Космонавтов 11 |  | 16 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-20 до Космонавтов 11 |  | 16 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-20 до тк-21 |  | 46 | 2030 | 219 | канальная | Мин.вата | 847,60 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-20 до тк-21 |  | 46 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 847,60 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-21 до тк-21а |  | 8 | 2030 | 219 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-21 до тк-21а |  | 8 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-21а до Советская 56 |  | 20 | 2030 | 219 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-21а до Советская 56 |  | 20 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-21 до тк |  | 160 | 2030 | 108 | канальная | Мин.вата | 2 948,16 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-21 до тк |  | 160 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 2 948,16 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк до теплица |  | 50 | 2030 | 76 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-22 до Геологический 1 |  | 16 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-13 до Космонавтов 1 |  | 10 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-13 до Космонавтов 1 |  | 10 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-13 до тк-13а |  | 30 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-15 до тк-16 |  | 40 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-16 до РОВД |  | 6 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-16 до ИВС |  | 18 | 2031-2035 | 45 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-16 до тк-16а |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-16а до гараж |  | 10 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-13 до тк-23 |  | 176 | 2031-2035 | 273 | канальная | Мин.вата | 3 242,98 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-13 до тк-23 |  | 201 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 3 703,63 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-23 до адм. ММР |  | 10 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-23 до тк-24 |  | 40 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-23 до тк-24 |  | 40 | 2031-2035 | 76 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-24 до Победы 6 |  | 8 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-24 до Победы 6 |  | 8 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-24 до тк-25 |  | 40 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-24 до тк-25 |  | 40 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-25 до пер.Зелёный 1 |  | 20 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-25 до пер.Зелёный 1 |  | 20 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-24 до тк-26 |  | 168 | 2031-2035 | 273 | канальная | Мин.вата | 3 095,57 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-24 до тк-26 |  | 168 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 3 095,57 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-26 до Гостиница |  | 80 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от Гостиница до Победы 11а |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-26 до тк-40 |  | 68 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-40 до тк-41 |  | 60 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-40 до Партизанская 50 |  | 10 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-41 до тк-41а |  | 45 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 829,17 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от врезка м/д тк-41 и тк41а до РДК |  | 4 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-41а до КНС-2 |  | 50 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-26 до тк-27 |  | 54 | 2031-2035 | 273 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-27 до Партизанская 48 |  | 8 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-27 до тк-28 |  | 80 | 2031-2035 | 273 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-28 до Партизанская 46 |  | 10 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-28 до тк-29 |  | 36 | 2031-2035 | 273 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-29 до тк-30 |  | 28 | 2031-2035 | 273 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-30 до Партизанская 44 |  | 10 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-30 до тк-31 |  | 35 | 2031-2035 | 273 | канальная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-31 до Школьная 1 |  | 10 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-29 до 33 |  | 80 | 2036-2040 | 273 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от врезка м/д тк-29 и тк-33 до ЛТЦ |  | 6 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-33 до МСОШ №2 |  | 20 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-33 до тк-33а |  | 10 | 2036-2040 | 133 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-33а до тк-34 |  | 15 | 2036-2040 | 133 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-34 до Школьная 5 |  | 35 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-34 до Школьная 3 |  | 25 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 460,65 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-33 до тк-35 |  | 60 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-35 до тк-36 |  | 15 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-35 до тк-39 |  | 60 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-39 до Победы 9 |  | 40 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-39 до Победы 11 |  | 15 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-36 до Победы 7 |  | 15 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-36 до тк-37 |  | 52 | 2036-2040 | 133 | канальная | Мин.вата | 958,15 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-37 до Победы 4 |  | 4 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-37 до тк-38 |  | 38 | 2036-2040 | 133 | канальная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-38 до тк-38а |  | 58 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 068,71 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | от тк-38а до Школьная 15 |  | 52 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 958,15 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от (*2) до тк-2 |  | 39,3 | 2036-2040 | 219 | Надземная | Мин.вата | 724,14 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от (*2) до проходная |  | 4 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-3 до тк-11 |  | 23 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 423,80 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-11 до Светлая 44а |  | 18 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-11 до Светлая 44 |  | 16 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-11 до тк-12 |  | 68 | 2026 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-12 до Рудная 45 |  | 18 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-12 до Рудная 43 |  | 21 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 386,95 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-12 до тк-13 |  | 48 | 2026 | 76 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-13 до Рудная 50 |  | 22 | 2026 | 76 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-13 до гараж |  | 48 | 2026 | 76 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-6 до Светлая 37 |  | 40 | 2026 | 40 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-6 до тк-8 |  | 87 | 2026 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 603,06 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-8 до Спортивный 19 |  | 4 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-8 до врезка (*8а) |  | 42 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от врезка (*8а) до врезка(*8б) |  | 18 | 2026 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от врезка(*8б) до Березовая 35 |  | 8 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от врезка(*8б) до врезка(*8в) |  | 25 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 460,65 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от врезка(*8в) до Березовая 33 |  | 10 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-8 до тк-9 |  | 40 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-9 до Спортивный 17 |  | 5 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-9 до Луговая 30 |  | 100 | 2027 | 57 | Надземная | Мин.вата | 1 842,60 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-20 до Луговая 38 |  | 20 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-18 до Спортивный 9 |  | 18 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-18 до тк-19 |  | 50 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-19 до Спортивный 9а |  | 24 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-19 до Спортивный 7а |  | 45 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 829,17 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-15 до Спортивный 7 |  | 10 | 2028 | 40 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-15 до тк-14 |  | 45 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 829,17 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-14 до Спортивный 8 |  | 15 | 2028 | 40 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-14 до тк-22 |  | 110 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 2 026,86 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-22 до тк-22а |  | 10 | 2028 | 159 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-22а до Дорожная 9 |  | 6 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-23 до Дорожная 11 |  | 6 | 2028 | 32 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-24 до тк-25 |  | 30 | 2028 | 89 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-25 до Дорожная 14 |  | 24 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-25 до (*13) |  | 80 | 2028 | 57 | Надземная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от (*13) до (*14) |  | 24 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от (*14) до Энергетиков 3 |  | 28 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от (*14) до Энергетиков 1 |  | 8 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-21 до Дорожная 7 |  | 6 | 2028 | 32 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-21а до Дорожная 10 |  | 14 | 2028 | 40 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-3(ДРСУ) до Дорожная 1 |  | 6 | 2027 | 42 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-4(ДРСУ) до Дорожная 3 |  | 6 | 2027 | 42 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-4(ДРСУ) до Дорожная 4 |  | 16 | 2027 | 42 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-5(ДРСУ) до Дорожная 3а |  | 6 | 2027 | 42 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-5(ДРСУ) до Дорожная 6-2 |  | 17 | 2027 | 42 | канальная | Мин.вата | 313,24 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-6(ДРСУ) до Дорожная 5 |  | 6 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-6(ДРСУ) до Дорожная 8 |  | 16 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от ТП-23(ДРСУ) до тк-24(ДРСУ) |  | 21 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 386,95 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-24(ДРСУ) до Комарова 6 |  | 20 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-24(ДРСУ) до тк-25(ДРСУ) |  | 51 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 939,73 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-25(ДРСУ) до Комарова 7 |  | 20 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-25(ДРСУ) до тк-26(ДРСУ) |  | 37 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 681,76 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-26(ДРСУ) до Комарова 8 |  | 20 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-26(ДРСУ) до тк-27(ДРСУ) |  | 48 | 2027 | 159 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-27(ДРСУ) до Комарова 9 |  | 20 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-15(ДРСУ) до Спортивный 1 |  | 10 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-16(ДРСУ) до тк-21(ДРСУ) |  | 76 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 400,38 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-21(ДРСУ) до Сосновая 26 |  | 16 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-22(ДРСУ) до Сосновая 24 |  | 16 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-18(ДРСУ) до Спортивный 5 |  | 8 | 2027 | 40 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково | от тк-19(ДРСУ) до до воздушки |  | 14 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от Котельная №8 до тк-1 |  | 219 | 2026 | 5 | канальная | Мин.вата | 4 035,29 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-2 до тк-27 |  | 133 | 2026 | 21 | канальная | Мин.вата | 2 450,66 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-2 до тк-22 |  | 219 | 2026 | 50 | канальная | Мин.вата | 4 035,29 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-22 до т.А |  | 89 | 2026 | 45 | канальная | Мин.вата | 1 639,91 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от т.А до гараж |  | 57 | 2026 | 10 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-22 до тк-23 |  | 219 | 2026 | 74 | канальная | Мин.вата | 4 035,29 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-23 до Полевая 1а |  | 57 | 2036-2040 | 10 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-23 до тк-24 |  | 219 | 2036-2040 | 82 | канальная | Мин.вата | 4 035,29 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-24 до тк-25 |  | 219 | 2036-2040 | 54 | канальная | Мин.вата | 4 035,29 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-25 до тк-26 |  | 159 | 2036-2040 | 11 | канальная | Мин.вата | 2 929,73 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-26 до Полевая 5 |  | 89 | 2036-2040 | 102 | канальная | Мин.вата | 1 639,91 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-26а до Полевая 3 (Д/с) |  | 89 | 2036-2040 | 15 | канальная | Мин.вата | 1 639,91 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-26а до Полевая 3а |  | 89 | 2036-2040 | 50 | канальная | Мин.вата | 1 639,91 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-2 до тк-3 |  | 159 | 2036-2040 | 56 | канальная | Мин.вата | 2 929,73 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-3 до Проходная |  | 57 | 2036-2040 | 5 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-3 до тк-4 |  | 159 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 2 929,73 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-4 до тк-5 |  | 159 | 2036-2040 | 50 | канальная | Мин.вата | 2 929,73 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-5 до тк-18 |  | 108 | 2036-2040 | 80 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-18 до Мелиораторов 13 |  | 57 | 2036-2040 | 60 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-18 до тк-19 |  | 57 | 2036-2040 | 20 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-19 до тк-20 |  | 57 | 2036-2040 | 25 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-20 до Мелиораторов 11 |  | 57 | 2036-2040 | 20 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-5 до тк-6 |  | 159 | 2036-2040 | 30 | канальная | Мин.вата | 2 929,73 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-6 до тк-14 |  | 108 | 2036-2040 | 15 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-14 до Мелиораторов 14 |  | 57 | 2036-2040 | 17 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-14 до тк-15 |  | 108 | 2036-2040 | 55 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-15 до Мелиораторов 12 |  | 57 | 2036-2040 | 17 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-15 до тк-16 |  | 108 | 2036-2040 | 52 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-16 до Мелиораторов 10 |  | 57 | 2036-2040 | 17 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-16 до тк-17 |  | 89 | 2036-2040 | 41 | канальная | Мин.вата | 1 639,91 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-17 до Мелиораторов 8 |  | 89 | 2036-2040 | 32 | канальная | Мин.вата | 1 639,91 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-17 до Мелиораторов 6 |  | 57 | 2036-2040 | 80 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-7 до Дальневосточная 1 |  | 57 | 2036-2040 | 21 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-7 до тк-8 |  | 108 | 2036-2040 | 30 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-8 до Дальневосточная 3 |  | 57 | 2036-2040 | 21 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-8 до тк-9 |  | 108 | 2036-2040 | 30 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-9 до Дальневосточная 4 |  | 57 | 2036-2040 | 22 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-9 до Дальневосточная 5 |  | 57 | 2036-2040 | 22 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-9 до тк-10 |  | 108 | 2036-2040 | 30 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-10 до Дальневосточная 6 |  | 57 | 2036-2040 | 6 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-10 до Дальневосточная 7 |  | 57 | 2036-2040 | 22 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-10 до тк-11 |  | 108 | 2036-2040 | 31 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-11 до тк-12 |  | 108 | 2036-2040 | 34 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-12 до Дальневосточная 8 |  | 57 | 2036-2040 | 6 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-12 до тк-13 |  | 108 | 2036-2040 | 359 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково | от тк-13 до Дальневосточная 10 |  | 57 | 2036-2040 | 6 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от котельная №9 до тк-1 |  | 16 | 2036-2040 | 273 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-1 до тк-12 |  | 54 | 2027 | 273 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-12 до тк-13 |  | 138 | 2027 | 108 | надземная | Мин.вата | 2 542,79 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-13 до тк-14 |  | 36 | 2027 | 108 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-14 до гараж |  | 14 | 2027 | 45 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-14 до детская больница |  | 190 | 2027 | 57 | надземная | Мин.вата | 3 500,94 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-14 до тк-15 |  | 20 | 2027 | 108 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-15 до СТО |  | 16 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-15 до тк-16 |  | 78 | 2027 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 437,23 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-16 до тк-17 |  | 50 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-17 до Советская 64а прокуратура |  | 15 | 2027 | 45 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-8 до Строительная 37 б |  | 20 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-8 до Строительная 39 |  | 82 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 510,93 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-9 до Строительная 37а |  | 10 | 2027 | 45 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-10 до Строительная 35 |  | 5 | 2027 | 45 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-3 до Строительная 35а |  | 50 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-4 до тк-4а |  | 32 | 2028 | 45 | канальная | Мин.вата | 589,63 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-4а до Строительная 29 |  | 22 | 2028 | 45 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-6 до Строительная 32 |  | 22 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-6 до Строительная 30 |  | 20 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-6 до Строительная 28 |  | 50 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-47 до тк-48 |  | 70 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-48 до Октябрьская 30 |  | 30 | 2028 | 45 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-48 до тк-49 |  | 70 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-49 до тк-50 |  | 20 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-50 до тк-51 |  | 28 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-51 до Октябрьская 35 |  | 10 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-47 до тк-46 |  | 48 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-46 до Октябрьская 26а |  | 44 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 810,74 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-46 до (*4) |  | 38 | 2028 | 57 | надземная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*4) до Строительная 20 |  | 25 | 2028 | 57 | надземная | Мин.вата | 460,65 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*4) до Октябрьская 32 |  | 60 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-46 до тк-25 |  | 20 | 2028 | 108 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-25 до (*2) |  | 190 | 2028 | 219 | надземная | Мин.вата | 3 500,94 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*2) до тк-19 |  | 120 | 2028 | 219 | надземная | Мин.вата | 2 211,12 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-18 до тк-19 |  | 128 | 2028 | 219 | надземная | Мин.вата | 2 358,53 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*А1) до гараж |  | 12 | 2028 | 32 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-19 до (*1) |  | 15 | 2028 | 57 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*1) до Строительная 25 |  | 40 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*1) до Строительная 23 |  | 8 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*1) до Строительная 21 |  | 44 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 810,74 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-20 до тк-21 |  | 130 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 2 395,38 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-21 до Кооперативная 11а |  | 30 | 2029 | 45 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-21 до тк-22 |  | 34 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-22 до "Петр.хлеб" |  | 96 | 2029 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 768,90 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-22 до тк-23 |  | 54 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-22 до Кооперативная 11 |  | 10 | 2029 | 45 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от Кооперативная 11 до Советская 64 |  | 54 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-23 до тк-24 |  | 40 | 2029 | 45 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-24 до Кооперативная 20 |  | 5 | 2029 | 45 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-23 до Дом детского творчества |  | 36 | 2029 | 76 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-23 до тк-22(ДКВР) |  | 80 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-22(ДКВР) до Геологический 1 |  | 16 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-25 до (*3) |  | 100 | 2029 | 219 | канальная | Мин.вата | 1 842,60 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*3) до Октябрьская 18 |  | 16 | 2029 | 45 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*3) до тк-26 |  | 40 | 2029 | 219 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-26 до тк-27 |  | 90 | 2029 | 219 | канальная | Мин.вата | 1 658,34 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-27 до Октябрьская 12 |  | 6 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-27 до тк-28 |  | 70 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-28 до зд. СУД |  | 10 | 2029 | 108 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от зд. СУД до тк-30 |  | 62 | 2029 | 89 | канальная | Мин.вата | 1 142,41 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-30 до Строительная 6 |  | 16 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-30 до тк-31 |  | 55 | 2029 | 89 | канальная | Мин.вата | 1 013,43 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-31 до Строительная 10 |  | 26 | 2029 | 32 | канальная | Мин.вата | 479,08 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-31 до Вечерняя школа |  | 110 | 2029 | 89 | канальная | Мин.вата | 2 026,86 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-28 до Торговый 4 |  | 16 | 2029 | 89 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от Торговый 4 до тк-29 |  | 37 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 681,76 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-29 до Строительная 4 |  | 10 | 2029 | 45 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-29 до Строительная 2 |  | 6 | 2029 | 45 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-35 до Октябрьская 13 |  | 5 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-35 до тк-37 |  | 60 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-37 до Октябрьская 13а |  | 5 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-37 до тк-38 |  | 60 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-38 до Базовая 4 |  | 15 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-38 до Тундровая 2 |  | 18 | 2029 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-38 до тк-39 |  | 40 | 2029 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-39 до водозабор |  | 130 | 2030 | 45 | канальная | Мин.вата | 2 395,38 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-39 до тк-40 |  | 40 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-40 до тк-41 |  | 10 | 2030 | 133 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-41 до тк-42 |  | 20 | 2030 | 133 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-42 до Тундровая 4 |  | 8 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-42 до тк-43 |  | 60 | 2030 | 133 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-43 до тк-45 |  | 40 | 2030 | 76 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-45 до Тундровая 5 |  | 6 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-45 до Тундровая 7 |  | 60 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-34 до Торговый 2 |  | 34 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-34 до Октябрьская 10 |  | 20 | 2030 | 32 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-34 до Торговый 6 |  | 57 | 2030 | 45 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от Торговый 2 до Торговый 5 |  | 35 | 2030 | 32 | канальная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-6(СЭС) до тк-7(СЭС) |  | 60 | 2030 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-7(СЭС) до Больничный 19 |  | 17 | 2030 | 57 | канальная | Мин.вата | 313,24 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-6(СЭС) до тк-5(СЭС) |  | 68 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 1 252,97 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5(СЭС) до тк-4(СЭС) |  | 26 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 479,08 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от гараж до Больничный 13 |  | 46 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 847,60 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-4(СЭС) до Больничный 15 |  | 8 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-4(СЭС) до тк-3(СЭС) |  | 46 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 847,60 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-3(СЭС) до тк-2(СЭС) |  | 28 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-2(СЭС) до (*29) |  | 20 | 2031-2035 | 45 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*29) до Чубарова 29 |  | 12 | 2031-2035 | 45 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-2(СЭС) до тк-1(СЭС) |  | 40 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-1(СЭС) до аптека |  | 22 | 2031-2035 | 45 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-1(СЭС) до (*3а) |  | 48 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*3а) до Больничный 3а |  | 8 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*3а) до тк-17(Совхоз) |  | 92,2 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 698,88 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*5) до Больничный 3 |  | 10 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*5) до Больничный 1 |  | 42 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*4) до Больничный 4 |  | 21 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 386,95 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-1(СЭС) до бывшая котельная СЭС |  | 5 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от бывшая котельная СЭС до тк-8(СЭС) |  | 24 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от бывшая котельная СЭС до хоз.корпус поликлиники |  | 3 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 55,28 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-8(СЭС) до тк-9(СЭС) |  | 38 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-9(СЭС) до поликлиника |  | 5 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от ПНС до тк-1 |  | 20 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-1 до тк-2 |  | 30 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-2 до тк-3 |  | 30 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-3 до (*1) |  | 70 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*1) до Октябрьская 2 |  | 14 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*1) до Октябрьская 5 |  | 24 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-2 до тк-4 |  | 76 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 1 400,38 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-4 до Комсомольская9 |  | 8 | 2031-2035 | 76 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-4 до Комсомольская 7 |  | 16 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-4 до тк-5 |  | 18 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5 до (*2) |  | 60 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*2) до Комсомольская 5 |  | 22 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*2) до Комсомольская 3 |  | 45 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 829,17 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5 до тк-5а |  | 27 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 497,50 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5а до Комсомольская 8 |  | 18 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5а до Комсомольская 10 |  | 6 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5а до тк-5Б |  | 36 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5Б до Чубарова 8 |  | 6 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-5Б до тк-6 |  | 36 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-6 до тк-7 |  | 40 | 2031-2035 | 219 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-7 до Чубарова 7 |  | 5 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от (*3) до Чубарова 6 |  | 20 | 2031-2035 | 45 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-10 до Комсомольская 4 |  | 20 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-8 до тк-11 |  | 34 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-11 до тк-12 |  | 20 | 2036-2040 | 159 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-20 до Советская 20 |  | 20 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-21 до Приют Советская 17 |  | 42 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-23 до Советская 16 |  | 10 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-23 до Советская 14 |  | 6 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-24 до Советская 13а |  | 8 | 2036-2040 | 45 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-24 до тк-25 |  | 54 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-25 до тк-26 |  | 17 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 313,24 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-26 до Советская 13 |  | 12 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-26 до Северный 15 |  | 15 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-26 до тк-27 |  | 60 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-27 до Северный 13 |  | 54 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-27 до тк-28 |  | 28 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | от тк-28 до Северный 15в |  | 4 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-3 до Дорожная 1 |  | 8 | 2036-2040 | 8 | Подземная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-4 до Дорожная 3 |  | 8 | 2036-2040 | 8 | Подземная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-5 до Дорожная 3а |  | 8 | 2036-2040 | 8 | Подземная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-5 до Дорожная 6-2 |  | 17 | 2036-2040 | 17 | Подземная | Мин.вата | 313,24 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-6 до Дорожная 5 |  | 8 | 2036-2040 | 8 | Подземная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-6 до Дорожная 8 |  | 16 | 2036-2040 | 16 | Подземная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-28 до тк-29 |  | 48 | 2036-2040 | 48 | Подземная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-29 до Комарова 2 |  | 8 | 2036-2040 | 8 | Подземная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-29 до тк-30 |  | 40 | 2036-2040 | 40 | Подземная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-30 до Комарова 3 |  | 4 | 2036-2040 | 4 | Подземная | Мин.вата | 73,70 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-30 до тк-31 |  | 39 | 2036-2040 | 39 | Подземная | Мин.вата | 718,61 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-31 до Комарова 4 |  | 6 | 2036-2040 | 6 | Подземная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-31 до тк-32 |  | 54 | 2036-2040 | 54 | Подземная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-32 до Комарова 5 |  | 8 | 2036-2040 | 8 | Подземная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-43 до Водоканал |  | 50 | 2036-2040 | 50 | Подземная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-43 до тк-42 |  | 47 | 2036-2040 | 47 | Подземная | Мин.вата | 866,02 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-42 до тк-28 |  | 56 | 2036-2040 | 56 | Подземная | Мин.вата | 1 031,86 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-1 до тк-33 |  | 67 | 2036-2040 | 67 | Подземная | Мин.вата | 1 234,54 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-34 до Сосновая 15 |  | 5 | 2036-2040 | 5 | Подземная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-34 до Сосновая 20 |  | 20 | 2036-2040 | 20 | Подземная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-35 до Сосновая 13 |  | 7 | 2036-2040 | 7 | Подземная | Мин.вата | 128,98 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-35 до Сосновая 18 |  | 22 | 2036-2040 | 22 | Подземная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-38 до Сосновая 10 |  | 8 | 2036-2040 | 8 | Подземная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-33 до тк-39 |  | 63 | 2036-2040 | 63 | Подземная | Мин.вата | 1 160,84 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-39 до Луговая 27а |  | 10 | 2036-2040 | 10 | Подземная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-39 до тк-40 |  | 40 | 2036-2040 | 40 | Подземная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-40 до Луговая 27 |  | 16 | 2036-2040 | 16 | Подземная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-40 до Сосновая 20а |  | 50 | 2036-2040 | 50 | Подземная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-40 до Сосновая 22а |  | 40 | 2036-2040 | 40 | Подземная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-40 до тк-41 |  | 30 | 2036-2040 | 30 | Подземная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково | от тк-41 до Луговая 29а |  | 12 | 2036-2040 | 12 | Подземная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-1 до тк-2 |  | 108 | 2027 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 990,01 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-2 до 70 лет Октября 7 |  | 6 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-2 до тк-3 |  | 63 | 2027 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 160,84 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-3 до 70 лет Октября 5 |  | 6 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-3 до тк-4 |  | 52 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 958,15 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-4 до 70 лет Октября 3 |  | 6 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-4 до тк-5 |  | 58 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 068,71 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-5 до 70 лет Октября 7 |  | 6 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-5 до тк-6 |  | 63 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 160,84 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-6 до 70 лет Октября 1а |  | 6 | 2027 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-1 до тк-7 |  | 54 | 2027 | 32 | канальная | Мин.вата | 995,00 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-7 до Агинская 14 |  | 10 | 2027 | 32 | надземная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-7 до тк-8 |  | 48 | 2027 | 32 | надземная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково | от тк-8 до Агинская 16 |  | 10 | 2027 | 32 | надземная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от Котельная №6 до тк-1 |  | 12 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-1 до т.А |  | 80 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от т.А до тк-2 |  | 80 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-2 до тк-3 |  | 30 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-3 до т.Б |  | 30 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от т.Б до тк-4 |  | 30 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-4 до тк-6 |  | 66 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 1 216,12 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-6 до ЖКХ |  | 15 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-7 до тк-8 |  | 60 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-8 до Гагарина 2 |  | 28 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-8 до тк-9 |  | 24 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-9 до Гагарина 4 |  | 10 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-9 до тк-10 |  | 10 | 2030 | 133 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-10 до Гагарина 6 Д/с |  | 20 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-10 до тк-11 |  | 85 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 1 566,21 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-11 до Октябрьская 4 (Школа) |  | 20 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-11 до Гагарина 8 |  | 50 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-7 до (*1) |  | 40 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*1) до Гагарина 1 |  | 10 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*1) до Гагарина 3 |  | 6 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*1) до (*2) |  | 36 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*2) до (*8) |  | 18 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*8) до (*9) |  | 60 | 2030 | 159 | надземная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*9) до Октябрьская 18 |  | 40 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*9) до тк-29 |  | 64 | 2030 | 159 | надземная | Мин.вата | 1 179,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-29 до Октябрьская 2 |  | 30 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*8) до ТК-31 |  | 180 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 3 316,68 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*10) до Зелёная 9 |  | 60 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-31 до тк-32 |  | 20 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-32 до тк-33 |  | 80 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-33 до Советская 16 |  | 18 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-33 до Советская 13 (Д/К) |  | 50 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*2) до (*3) |  | 60 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*3) до Гагарина 5 |  | 20 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*3) до Зелёная 8 |  | 22 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*3) до (*4) |  | 40 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*4) до Гагарина 7 |  | 36 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*4) до Зелёная 10 |  | 30 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*4) до (*5) |  | 35 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*5) до Гагарина 9 |  | 30 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*5) до Зелёная 12 |  | 28 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*5) до (*6) |  | 35 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*6) до Гагарина 11 |  | 30 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*6) до Зелёная 14 |  | 25 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 460,65 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*6) до тк-12 |  | 30 | 2030 | 325 | надземная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-12 до Зелёная 16 (УПК) |  | 30 | 2030 | 76 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-12 до (*7) |  | 50 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от (*7) до тк-13 |  | 50 | 2030 | 325 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-13 до Октябрьская 5 |  | 3 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 55,28 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-13 до Октябрьская 3 |  | 36 | 2030 | 159 | канальная | Мин.вата | 663,34 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от Октябрьская 3 до Октябрьская 1 |  | 34 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от Октябрьская 1 до тк-15 |  | 58 | 2030 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 068,71 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-15 до Комсомольская 18 |  | 15 | 2030 | 89 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-13 до тк-16 |  | 95 | 2031-2035 | 325 | канальная | Мин.вата | 1 750,47 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-16 до Октябрьская 7 (М-н) |  | 18 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-16 до тк-17 |  | 40 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-17 до тк-18 |  | 140 | 2031-2035 | 133 | канальная | Мин.вата | 2 579,64 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-18 до тк-19 |  | 85 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 566,21 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-19 до Октябрьская 9 |  | 23 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 423,80 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-19 до тк-21 |  | 60 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-21 до Октябрьская 11 |  | 15 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-18 до тк-22 |  | 80 | 2031-2035 | 159 | надземная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-22 до тк-23 |  | 70 | 2031-2035 | 325 | надземная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-23 до тк-24 |  | 14 | 2031-2035 | 325 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-24 до Новая 1 |  | 10 | 2031-2035 | 325 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-24 до тк-25 |  | 30 | 2031-2035 | 325 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-25 до Новая 3 |  | 10 | 2031-2035 | 325 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-25 до тк-26 |  | 30 | 2031-2035 | 325 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-26 до Новая 5 |  | 10 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-26 до тк-27 |  | 40 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-27 до Новая 7 |  | 10 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-27 до тк-28 |  | 40 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная №6 с. Шаромы | от тк-28 до Новая 9 |  | 10 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №14 с. Пущино | от Котельной №14 до ТК-1 |  | 15 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная №14 с. Пущино | от ТК-1 до Центральной 15 ДК |  | 10 | 2027 | 45 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная №14 с. Пущино | от ТК-1 до ТК-2 |  | 14 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная №14 с. Пущино | от ТК-2 до Центральной 17 (Школа-интернат) |  | 30 | 2027 | 76 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово | Котельная - ТК1 |  | 5 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная п. Атласово | ТК1-ТК2 |  | 30 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная п. Атласово | ТК2-ТК3 |  | 40 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная п. Атласово | ТК3-ТК4 |  | 40 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная п. Атласово | ТК4-ТК5 |  | 172 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 3 169,27 |
| Котельная п. Атласово | ТК5-ТК6 |  | 100 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 842,60 |
| Котельная п. Атласово | ТК6-ТК7 |  | 10 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная п. Атласово | ТК7-ТК8 |  | 25 | 2031-2035 | 76 | канальная | Мин.вата | 460,65 |
| Котельная п. Атласово | ТК8-ТОЛСТОГО 10 |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная п. Атласово | ТК8-ТОЛСТОГО 8 |  | 20 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная п. Атласово | ТК7-ТК9 |  | 50 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная п. Атласово | ТК9-ТОЛСТОГО 5 |  | 20 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная п. Атласово | ТК9-ТК10 |  | 60 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 105,56 |
| Котельная п. Атласово | ТК10-ТОЛСТОГО 3 (АДМ) |  | 65 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 197,69 |
| Котельная п. Атласово | ТК10-ТК11 |  | 48 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 884,45 |
| Котельная п. Атласово | ТК11-ТОЛСТОГО 16 |  | 14 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная п. Атласово | ТК11-ТК12 |  | 38 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 700,19 |
| Котельная п. Атласово | ТК12-ТОСТОГО 18 |  | 10 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 184,26 |
| Котельная п. Атласово | ТК12-ТК13 |  | 139 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 2 561,21 |
| Котельная п. Атласово | ТК13-ТК14 |  | 20 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная п. Атласово | ТК14-СВОБОДНАЯ 15 |  | 7 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 128,98 |
| Котельная п. Атласово | ТК14-ТК15 |  | 40 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная п. Атласово | ТК15-СВОБОДНАЯ 10 |  | 13 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 239,54 |
| Котельная п. Атласово | ТК15-ТК16 |  | 70 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 289,82 |
| Котельная п. Атласово | ТК16-СВОБОДНАЯ 9 |  | 8 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная п. Атласово | ТК16-Д/САД |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная п. Атласово | ТК16-ТК17 |  | 33 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 608,06 |
| Котельная п. Атласово | ТК17-СВОБОДНАЯ 7 |  | 8 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная п. Атласово | ТК17-ТК18 |  | 40 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная п. Атласово | ТК18-ИНТЕРНАТ |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная п. Атласово | ИНТЕРНАТ-ПОСОБНОЕ ЗДАНИЕ |  | 15 | 2031-2035 | 32 | канальная | Мин.вата | 276,39 |
| Котельная п. Атласово | ТК18-ТК19 |  | 35 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 644,91 |
| Котельная п. Атласово | ТК19-СВОБОДНАЯ 3 |  | 8 | 2031-2035 | 38 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная п. Атласово | ТК19-ТК20 |  | 20 | 2031-2035 | 108 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная п. Атласово | ТК20-ТК21 |  | 90 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 658,34 |
| Котельная п. Атласово | ТК21-КЛУБ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 2 |  | 30 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная п. Атласово | ТК21-ТК22 |  | 30 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная п. Атласово | ТК22-ЛЕНИНГРАДСКАЯ 4 |  | 12 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная п. Атласово | ТК13-ТК23 |  | 102 | 2031-2035 | 159 | канальная | Мин.вата | 1 879,45 |
| Котельная п. Атласово | ТК23-ШКОЛА ТОЛСТОГО 22 |  | 34 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 626,48 |
| Котельная п. Атласово | ТК23-ТК24 |  | 30 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 552,78 |
| Котельная п. Атласово | ТК24-ТК25 |  | 32 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 589,63 |
| Котельная п. Атласово | ТК25-ТК26 |  | 14 | 2031-2035 | 65 | канальная | Мин.вата | 257,96 |
| Котельная п. Атласово | ТК26-ЛЕНИНГРАДСКАЯ 9 |  | 1,5 | 2031-2035 | 65 | канальная | Мин.вата | 27,64 |
| Котельная п. Атласово | ТК25-ТК27 |  | 24 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 442,22 |
| Котельная п. Атласово | ТК27-БОЛЬНИЦА |  | 28 | 2031-2035 | 57 | канальная | Мин.вата | 515,93 |
| Котельная п. Атласово | ТК27-ТК28 |  | 40 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная п. Атласово | ТК28-ТК29 |  | 50 | 2031-2035 | 89 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная п. Атласово | ТК29-БИБЛИОТЕКА ЛЕНИНГРАДСКАЯ 6 |  | 22 | 2031-2035 | 38 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная с. Долиновка | Котельная - ТК1 |  | 198,1 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 3 650,19 |
| Котельная с. Долиновка | ТК1-Центральная 3 |  | 6 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная с. Долиновка | Тк1-ТК2 |  | 27,5 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 506,72 |
| Котельная с. Долиновка | ТК2-Центральная 2а |  | 64,1 | 2036-2040 | 108 | канальная | Мин.вата | 1 181,11 |
| Котельная с. Долиновка | ТК2-Центральная 1 |  | 16,2 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 298,50 |
| Котельная с. Долиновка | Котельная-Узел1 |  | 465,5 | 2036-2040 | 108 | наземная | Мин.вата | 8 577,30 |
| Котельная с. Долиновка | Узле1-гараж |  | 16 | 2036-2040 | 25 | наземная | Мин.вата | 294,82 |
| Котельная с. Долиновка | Узел1-ТК3 |  | 41 | 2036-2040 | 89 | наземная | Мин.вата | 755,47 |
| Котельная с. Долиновка | ТК3-Админ |  | 8 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная с. Долиновка | ТК3-ТК11 |  | 39 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 718,61 |
| Котельная с. Долиновка | ТК11-Елисеевская 25 |  | 18 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 331,67 |
| Котельная с. Долиновка | ТК11-Елисеевская 27 |  | 62 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 142,41 |
| Котельная с. Долиновка | ТК11-№22 |  | 12 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 221,11 |
| Котельная с. Долиновка | ТК3-ТК4 |  | 120 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 2 211,12 |
| Котельная с. Долиновка | ТК4-Интернат |  | 50 | 2036-2040 | 46 | канальная | Мин.вата | 921,30 |
| Котельная с. Долиновка | ТК4-Мед. |  | 40 | 2036-2040 | 38 | канальная | Мин.вата | 737,04 |
| Котельная с. Долиновка | ТК4-ТК5 |  | 81 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 1 492,51 |
| Котельная с. Долиновка | ТК5-СДК |  | 22 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 405,37 |
| Котельная с. Долиновка | ТК5-ТК6 |  | 42 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная с. Долиновка | ТК6-ТК7 |  | 42 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная с. Долиновка | ТК6-Маг№13 |  | 42 | 2036-2040 | 45 | канальная | Мин.вата | 773,89 |
| Котельная с. Долиновка | ТК7-Школа |  | 17 | 2036-2040 | 46 | канальная | Мин.вата | 313,24 |
| Котельная с. Долиновка | ТК7-ТК8 |  | 6 | 2036-2040 | 89 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная с. Долиновка |  |  | 74 | 2036-2040 | 76 | канальная | Мин.вата | 1 363,52 |
| Котельная с. Долиновка | ТК8-Елисеевская 9 |  | 20 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 368,52 |
| Котельная с. Долиновка | ТК8-Елисеевская 8 |  | 5 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 92,13 |
| Котельная с. Долиновка | ТК8-ТК9 |  | 80 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 474,08 |
| Котельная с. Долиновка | ТК9-Елисеевская 6 |  | 6 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 110,56 |
| Котельная с. Долиновка | ТК9-ТК10 |  | 131 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 2 413,81 |
| Котельная с. Долиновка | ТК10-Геологов 4 |  | 8 | 2036-2040 | 25 | канальная | Мин.вата | 147,41 |
| Котельная с. Долиновка | ТК10-Геологов 5 |  | 33 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 608,06 |
| Котельная с. Долиновка | ТК10-Почт 2 |  | 57 | 2036-2040 | 57 | канальная | Мин.вата | 1 050,28 |

# Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

## а) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

При переводе существующего жилищного фонда и общественных зданий с открытой системы теплоснабжения на закрытую (установка подогревателей ГВС с насосным оборудованием, строительство новых и реконструкция существующих тепловых сетей отопления и вентиляции от коммунальных котельных с увеличением диаметров трубопроводов, реконструкция сетей холодного водоснабжения, рассчитанных на потребление абонентами только холодной воды) возникает необходимость в значительном объеме денежных средств и капитальных затрат, которые экономически не оправданы. В связи с чем, на момент разработки схемы теплоснабжения в Мильковском муниципальном округе, в квартирах (по инициативе населения) устанавливаются электрические нагреватели воды (бойлеры), для обеспечения населения ГВС.

При разработке схемы теплоснабжения принято, что в зоне действия котельных села Долиновки планируется планомерное подключение абонентов к закрытой системе водоразбора.

Актуальность закрытых систем ГВС обусловлена тем, что:

- существует перегрев горячей воды при эксплуатации открытой системы теплоснабжения без регулятора температуры горячей воды, которая фактически соответствует температуре воды в подающей линии тепловой сети;

- в случае открытой системы технологическая возможность поддержания температурного графика при переходных температурах с помощью подогревателей отопления отсутствует и наличие излома (60 °С) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий;

Закрытая схема присоединения систем ГВС позволит обеспечить:

- снижение расхода тепла на отопление и ГВС за счет перевода на качественно-количественное регулирование температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком;

- снижение внутренней коррозии трубопроводов;

- снижение темпов износа оборудования котельной;

- снижение объёмов работ по химводоподготовке подпиточной воды и, соответственно, затрат;

- снижение аварийности систем теплоснабжения.

Предлагается рассмотреть вариант прокладки отдельных трубопроводов для ГВС с переходом на четырехтрубную систему теплоснабжения.

Для реализации данного варианта предлагается в существующих котельных, для обеспечения потребителей ГВС, установить теплообменники и проложить дополнительно новые трубопроводы для ГВС и перейти к четырехтрубной системе теплоснабжения.

## б) Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

## В муниципальном образовании «Мильковский муниципальный округ»», в квартирах (по инициативе населения) устанавливаются электрические нагреватели воды (бойлеры).

# Раздел 8. Перспективные топливные балансы

## а) Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе выполнены на основании данных о среднемесячной температуре наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходах условного топлива по каждому источнику тепловой энергии на каждый этап действия Схемы.

### Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии регулируются Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края. В соответствии с Приказом от 30.07.2024г. №20-239 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Камчатэнергосервис» на отопительный период 2024-2025 годов», утверждены следующие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Камчатэнергосервис» на отопительный период 2024-2025 годов:

| Муниципальное образование | Вид топлива | ед.изм. | Общий нормативный запас топлива, (ОНЗТ) тонн | на 01 октября 2024 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Неснижаемый нормативный запас (ННЗТ), тонн | Неснижаемый эксплуатационны й запас топлива (НЭЗТ), тонн |
| Вилючинский городской округ | мазут | тонн | 3172,200 | 466,300 | 2705,900 |
|  | дизельное топливо | тонн | 16,511 | 2,511 | 14,000 |
| Усть- Большерецкий муниципальный район | мазут | тонн | 310,173 | 43,473 | 266,700 |
|  | каменный уголь | тонн | 2946,488 | 399,388 | 2547,100 |
| Мильковский муниципальный район | каменный уголь | тонн | 5570,835 | 696,435 | 4874,400 |
|  | дрова | тонн | 645,110 | 84,968 | 560,142 |
| Николаевское сельское поселение | каменный уголь | тонн | 641,312 | 82,812 | 558,500 |
| Начикинское сельское поселение | каменный уголь | тонн | 628,301 | 82,101 | 546,200 |
| Ключевское сельское поселение | дизельное топливо | тонн | 84,167 | 5,767 | 78,400 |
|  | дрова | тонн | 1728,874 | 109,858 | 1619,016 |

### В соответствии с Приказом от 11.04.2025 г. №20-239 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «ЮЭСК» на 2025 год», утверждены следующие нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «ЮЭСК» на 2025 год:

| Наименование энергоузла | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тонн | В том числе на 01 октября 2025 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн | эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с.Манилы | дизельное топливо | 197,2 | не рассчитывается | 197,2 |
| с.Каменское* | дизельное топливо | 668,2 | не рассчитывается | 668,2 |
| с.Таловка | дизельное топливо | 122,7 | не рассчитывается | 122,7 |
| с.Оклан | дизельное топливо | 10,7 | не рассчитывается | 10,7 |
| с.Манилы | уголь | 3063,5 | не рассчитывается | 3063,5 |
| с.Слаутное** | уголь | 832,5 | не рассчитывается | 832,5 |
| с.Никольское*** | уголь | 621,0 | 83,8 | 537,2 |
| с.Тигиль | уголь | 8330,7 | не рассчитывается | 8330,7 |
| с.Седанка**** | уголь | 780,7 | не рассчитывается | 780,7 |
| с.Аянка** | уголь | 478,7 | не рассчитывается | 478,7 |
| с.Атласово | дрова | 246,6 | 64,2 | 182,4 |
| с.Долиновка | дрова | 190,9 | 46,0 | 144,9 |

Таблица П45.4.(МУ) Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, Гкал

| N котельной, Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 | 2040 |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | Уголь | 11 636,54 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 | Уголь | 48 548,69 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 | Уголь | 6 329,09 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а | Уголь | 4 540,02 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а | Уголь | 21 222,86 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 | Дрова | 2 057,35 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 | Дрова | 873,90 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 |
| Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | Уголь | 7 400,74 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 |
| Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а | Дрова | 190,33 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово | Дрова | 3 206,51 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 |
| Котельная с. Долиновка | Дрова | 2 291,36 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа | Эл. Энергия | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 |
| Котельная п. Лазо, д/сад | Эл. Энергия | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 |

Таблица П45.5.(МУ) Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, кг условного топлива/Гкал

| N котельной, Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 | 2040 |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | Уголь | 237,48 | 222,39 | 222,39 | 222,39 | 222,39 | 222,39 | 222,39 | 222,39 | 222,39 | 222,39 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 | Уголь | 236,68 | 235,31 | 235,31 | 235,31 | 235,31 | 235,31 | 235,31 | 235,31 | 235,31 | 235,31 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 | Уголь | 272,29 | 257,13 | 257,13 | 257,13 | 257,13 | 257,13 | 257,13 | 257,13 | 257,13 | 257,13 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а | Уголь | 307,30 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 | 268,97 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а | Уголь | 260,98 | 279,17 | 279,17 | 279,17 | 279,17 | 279,17 | 279,17 | 279,17 | 279,17 | 279,17 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 | Дрова | 293,06 | 259,95 | 259,95 | 259,95 | 259,95 | 259,95 | 259,95 | 259,95 | 259,95 | 259,95 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 | Дрова | 326,80 | 260,60 | 260,60 | 260,60 | 260,60 | 260,60 | 260,60 | 260,60 | 260,60 | 260,60 |
| Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | Уголь | 278,20 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 | 296,76 |
| Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а | Дрова | 315,29 | 431,09 | 431,09 | 431,09 | 431,09 | 431,09 | 431,09 | 431,09 | 431,09 | 431,09 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово | Дрова | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 |
| Котельная с. Долиновка | Дрова | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 | 261,77 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа | Эл. Энергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Лазо, д/сад | Эл. Энергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица П45.6.(МУ) Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, тонн условного топлива

| N котельной, Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 | 2040 |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | Уголь | 3 395,40 | 2238,963 | 2 238,96 | 2 238,96 | 2 238,96 | 2 238,96 | 2 238,96 | 2 238,96 | 2 238,96 | 2 238,96 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 | Уголь | 12 185,39 | 10699,565 | 10 699,57 | 10 699,57 | 10 699,57 | 10 699,57 | 10 699,57 | 10 699,57 | 10 699,57 | 10 699,57 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 | Уголь | 1 839,00 | 1431,88 | 1 431,88 | 1 431,88 | 1 431,88 | 1 431,88 | 1 431,88 | 1 431,88 | 1 431,88 | 1 431,88 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а | Уголь | 1 281,04 | 1334,271 | 1 334,27 | 1 334,27 | 1 334,27 | 1 334,27 | 1 334,27 | 1 334,27 | 1 334,27 | 1 334,27 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а | Уголь | 5 649,14 | 4782,133 | 4 782,13 | 4 782,13 | 4 782,13 | 4 782,13 | 4 782,13 | 4 782,13 | 4 782,13 | 4 782,13 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 | Дрова | 628,34 | 544,231 | 544,23 | 544,23 | 544,23 | 544,23 | 544,23 | 544,23 | 544,23 | 544,23 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 | Дрова | 264,29 | 259,909 | 259,91 | 259,91 | 259,91 | 259,91 | 259,91 | 259,91 | 259,91 | 259,91 |
| Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | Уголь | 2 044,52 | 1978,894 | 1 978,89 | 1 978,89 | 1 978,89 | 1 978,89 | 1 978,89 | 1 978,89 | 1 978,89 | 1 978,89 |
| Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а | Дрова | 55,56 | 64,931 | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 64,93 | 64,93 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово | Дрова | 737,72 | 869,47 | 869,47 | 869,47 | 869,47 | 869,47 | 869,47 | 869,47 | 869,47 | 869,47 |
| Котельная с. Долиновка | Дрова | 555,06 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 | 645,16 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа | Эл. Энергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Лазо, д/сад | Эл. Энергия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица П45.7. Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, натурального топлива

| N котельной, Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2035 | 2040 |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | Уголь | 4 358,66 | 2 874,15 | 2 874,15 | 2 874,15 | 2 874,15 | 2 874,15 | 2 874,15 | 2 874,15 | 2 874,15 | 2 874,15 |
| Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 | Уголь | 15 642,35 | 13 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 | 13 735,00 |
| Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 | Уголь | 2 360,72 | 1 838,10 | 1 838,10 | 1 838,10 | 1 838,10 | 1 838,10 | 1 838,10 | 1 838,10 | 1 838,10 | 1 838,10 |
| Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а | Уголь | 1 644,47 | 1 712,80 | 1 712,80 | 1 712,80 | 1 712,80 | 1 712,80 | 1 712,80 | 1 712,80 | 1 712,80 | 1 712,80 |
| Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а | Уголь | 7 251,79 | 6 138,81 | 6 138,81 | 6 138,81 | 6 138,81 | 6 138,81 | 6 138,81 | 6 138,81 | 6 138,81 | 6 138,81 |
| Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 | Дрова | 2 362,17 | 2 045,98 | 2 045,98 | 2 045,98 | 2 045,98 | 2 045,98 | 2 045,98 | 2 045,98 | 2 045,98 | 2 045,98 |
| Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 | Дрова | 993,57 | 977,10 | 977,10 | 977,10 | 977,10 | 977,10 | 977,10 | 977,10 | 977,10 | 977,10 |
| Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | Уголь | 2 624,55 | 2 540,30 | 2 540,30 | 2 540,30 | 2 540,30 | 2 540,30 | 2 540,30 | 2 540,30 | 2 540,30 | 2 540,30 |
| Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а | Дрова | 208,88 | 244,10 | 244,10 | 244,10 | 244,10 | 244,10 | 244,10 | 244,10 | 244,10 | 244,10 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово | Дрова | 2 773,37 | 3 268,67 | 3 268,67 | 3 268,67 | 3 268,67 | 3 268,67 | 3 268,67 | 3 268,67 | 3 268,67 | 3 268,67 |
| Котельная с. Долиновка | Дрова | 2 086,70 | 2 425,41 | 2 425,41 | 2 425,41 | 2 425,41 | 2 425,41 | 2 425,41 | 2 425,41 | 2 425,41 | 2 425,41 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа | Эл. Энергия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Лазо, д/сад | Эл. Энергия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

## б) Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Виды топлива, потребляемые источниками тепловой энергии на территории Мильковского муниципального округа, представлены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |
| 1 | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | Уголь |
| 2 | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 | Уголь |
| 3 | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 | Уголь |
| 4 | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а | Уголь |
| 5 | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а | Уголь |
| 6 | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 | Дрова |
| 7 | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 | Дрова |
| 8 | Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | Уголь |
| 9 | Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а | Дрова |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |
| 1 | Котельная п. Атласово | Дрова |
| 2 | Котельная с. Долиновка | Дрова |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |
| 1 | Котельная п. Лазо, школа | Эл. Энергия |
| 2 | Котельная п. Лазо, д/сад | Эл. Энергия |

Использование возобновляемых источников тепловой энергии и местных видов топлива на территории Мильковского муниципального округа экономически нецелесообразно и на перспективу не планируется.

## в) Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения, их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива

На котельных Мильковского муниципального округа используются уголь и дрова. Индивидуальные источники тепловой энергии используют твёрдые виды топлива (уголь/дрова).

Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла, представлены в таблице 9.1:

Особенности характеристик топлива

Таблица 9.1

| Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| Уголь | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/м 3) | 5453 |
| Дрова | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/м 3) | 1862 |

## г) Преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения в муниципальном округе

### Преобладающим видом топлива для централизованной выработки теплоэнергии является уголь и дрова. Индивидуальные источники тепловой энергии используют твёрдые виды топлива (уголь/дрова).

## д) Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа.

На период реализации настоящей схемы теплоснабжения замещение используемых видов топлива не предусмотрено.

# Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

## а) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе периода действия данной Схемы представлены в таблице 10. Размер финансовых затрат по реализации данных мероприятий на весь период действия данной Схемы теплоснабжения составит 148 758,99 тыс. руб. без учета НДС.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Таблица 10

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | ИТОГО |
| 1 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №9 «РТПХС» | 12 290,00 | 0 | 27 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 690,00 |
| 2 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №4 «ДКВР» | 25 625,52 | 20 000,00 | 4 322,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49947,55 |
| 3 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №6 с. Шаромы | 0 | 13 463,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 463,55 |
| 4 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №5 «МПРЭО» | 6 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 900,00 |
| 5 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №15 "Агинская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 «Центральная» | 0 | 0 | 19 617,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 617,30 |
| 7 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №8 «Мелиорация» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №10 «ДРСУ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Приобретение специализированной техники | 3 038,89 | 16 101,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19140,58 |
| 10 | Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Приобретение сварочного генератора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО |  | 47 854,41 | 49 565,24 | 51 339,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 758,98 |

## б) Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе периода действия данной Схемы представлены в таблице 11. Размер финансовых затрат по реализации данных мероприятий на весь период действия данной Схемы составит 787 793,78 тыс. руб, без НДС.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Таблица 11

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | ИТОГО |
| 1 | Строительство тепловой сети до перспективных потребителей. Ориент. Протяженностью 3047 м | 32 918,90 | 18 553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 472,00 |
| 2 | Строительство тепловой сети до перспективных потребителей. Ориент. Протяженностью 7168 м, согласно таблице П43.4(МУ) | 0,00 | 27 841,69 | 7 001,88 | 10 705,51 | 12 492,83 | 29 278,91 | 27 896,96 | 16 859,79 | 132 077,57 |
| 3 | Реконструкция существующих тепловых сетей согласно таблице П43.4(МУ) | 4 717,06 | 38 952,56 | 58 391,99 | 61 782,38 | 59 829,22 | 75 214,93 | 130 819,07 | 164 851,89 | 594 559,11 |
| ИТОГО |  | 37 635,96 | 85 347,35 | 65 393,87 | 72 487,88 | 72 322,05 | 104 493,85 | 158 716,04 | 181 711,68 | 778 108,68 |

## в) Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в Мильковском муниципальном округе не планируется, предложения по величине инвестиций отсутствуют.

## г) Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Общая сумма инвестиций, необходимых для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытую систему горячего водоснабжения, через индивидуальные тепловые пункты с пластинчатыми теплообменниками для нужд ГВС, предварительно составит 107 914,67 тыс. руб.

Подробнее расчет капитальных затрат на реализацию указанного мероприятия представлен в 11.1.

Таблица 11.1 - Капитальные затраты на перевод потребителей с открытой системой горячего водоснабжения на закрытую (4-х трубная система теплоснабжения)

| Затраты | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | Итого, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопроводы, тыс.руб. | 15216,52 | 15807,10 | 16431,80 | 47 455,42 |
| ТО, тыс.руб. | 29,37 | 30,51 | 31,71 | 91,59 |
| Насосы и автоматика, тыс.руб. | 124,87 | 129,71 | 134,84 | 389,41 |
| Изготовление проектно-сметной документации, тыс.руб. | 1075,95 | 1 117,71 | 1 161,88 | 3 355,55 |
| Пуско-наладочные работы, тыс.руб. | 19850,89 | 12 717,78 | 13 220,39 | 45 789,05 |
| Строительно-монтажные работы, тыс.руб. | 1475,59 | 1532,86 | 1593,44 | 4 601,90 |
| Прочие затраты, тыс.руб. | 1998,20 | 2 075,75 | 2 157,79 | 6 231,74 |
| Итого, тыс. руб. | 39771,39 | 33 411,43 | 34 731,85 | 107 914,67 |

## д) Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основные результаты от реализации схемы теплоснабжения являются:

– повышение качества и надежности предоставления услуг;

– минимизация уровня эксплуатации затрат;

– снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Оценка эффективности инвестиций от внедрения мероприятий схемы теплоснабжения представлена в таблице 11.2.

Таблица 11.2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №9 «РТПХС» | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности, восстановление несущих и ограждающих конструкций здания |
| 2 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №4 «ДКВР» | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности, восстановление несущих и ограждающих конструкций здания |
| 3 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №6 с. Шаромы | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности |
| 4 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №5 «МПРЭО» | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности, восстановление несущих и ограждающих конструкций здания |
| 5 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №15 "Агинская" | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности |
| 6 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 «Центральная» | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности, восстановление несущих и ограждающих конструкций здания |
| 7 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №8 «Мелиорация» | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности |
| 8 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №10 «ДРСУ» | Замена физически изношенного оборудования и снижение аварийности |
| 9 | Приобретение специализированной техники | Улучшение и оптимизация производственного процесса |
| 10 | Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения | Выполнение мероприятий по повышению антитеррористической защищенности опасного производственного объекта |
| 11 | Приобретение сварочного генератора | Снижение времени устранения аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения |

## е) Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период разработки.

Утверждённая Схема теплоснабжения является производственной и инвестиционной программой. Выбор способа обеспечения финансовых потребностей организации коммунального комплекса, необходимых для реализации её инвестиционной программы, осуществляется представительным органом муниципального образования. В качестве основного источника инвестиций используются средства АО «Камчатэнергосервис»,  полученных за счет амортизационных отчислений, прибыли в тарифе на тепловую энергию, направленной на инвестиции, и собственные средства АО «Южные электрические сети Камчатки». В качестве дополнительного источника инвестиций могут быть использованы бюджет Мильковского муниципального округа, бюджет Камчатского края, бюджетные средства РФ и внебюджетные источники.

На момент разработки Схемы теплоснабжения Мильковского муниципального округа, Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края утверждена инвестиционная программа  АО «Камчатэнергосервис» на 2023-2027 годы, приказ от 07.11.2023 №52-Н «Об утверждении инвестиционной программы АО «Камчатэнергосервис» в сфере теплоснабжения на территории Мильковского муниципального округа на 2023-2027 годы» с объемом финансирования 239 577,286 тыс. руб. (без НДС). В соответствии с которой строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии планируется выполнить за счет собственных средств АО «Камчатэнергосервис», в том числе за счет амортизационных отчислений и прибыли, направленной на инвестиции.

По состоянию на 01.01.2025 г. в рамках данной инвестиционной программы реализованы следующие мероприятия:

### По состоянию на 01.01.2025 г. в рамках данной инвестиционной программы реализованы следующие мероприятия:

### 1. Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №15 "Агинская";

### 2. Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №8 "Мелиорация";

### 3. Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения;

### 4. Приобретение сварочного генератора.

# Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организаций)

а) Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В границах Мильковского муниципального округа действуют  3 единственных теплоснабжающих организаций - АО «Камчатэнергосервис», АО «Южные электрические сети Камчатки», Администрация Мильковского муниципального округа, и отвечают всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. На балансе предприятия находятся все магистральные тепловые сети в Мильковском муниципальном округе и тепловые мощности источников тепла;

2. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключению и оперативному управлению гидравлическими режимами;

3. Предприятие при осуществлении своей деятельности уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации согласно требованиям критериев, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

в) осуществляет мониторинг реализации Схемы теплоснабжения и подает главе Мильковского муниципального округа, утверждающему Схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по разработки Схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», предлагается определить единой теплоснабжающей организацией предприятие АО «Камчатэнергосервис», АО «Южные электрические сети Камчатки», Администрация Мильковского муниципального округа, каждую своей зоне дейсвия.

Таблица П49.1.(МУ) Утвержденные единые теплоснабжающие организации (далее - ЕТО) в системах теплоснабжения на территории муниципального округа

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» | Источник, сети | 1 | ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 2 | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 |  | Источник, сети |  |  |  |
| 3 | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 |  | Источник, сети |  |  |  |
| 4 | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а |  | Источник, сети |  |  |  |
| 5 | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а |  | Источник, сети |  |  |  |
| 6 | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 |  | Источник, сети |  |  |  |
| 7 | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 |  | Источник, сети |  |  |  |
| 8 | Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 |  | Источник, сети |  |  |  |
| 9 | Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а |  | Источник, сети |  |  |  |
| 10 | Котельная п. Атласово | ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» | Источник, сети | 2 | ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 11 | Котельная с. Долиновка |  | Источник, сети | 3 |  |  |
| 12 | Котельная п. Лазо, школа | ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа | Источник, сети | 4 | ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) |
| 13 | Котельная п. Лазо, д/сад |  | Источник, сети | 5 |  |  |

## б) Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации

Реестр зон деятельности, предлагаемых для установления в них единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), приведен в таблице 12.

Реестр существующих зон деятельности теплоснабжающих организаций

Таблица 12

| № п/п | Наименование теплоисточника | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| Мильковский муниципальный округ |  |  |
| 1 | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | АО «Камчатэнергосервис» |
| 2 | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 | АО «Камчатэнергосервис» |
| 3 | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 | АО «Камчатэнергосервис» |
| 4 | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а | АО «Камчатэнергосервис» |
| 5 | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а | АО «Камчатэнергосервис» |
| 6 | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 | АО «Камчатэнергосервис» |
| 7 | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 | АО «Камчатэнергосервис» |
| 8 | Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 | АО «Камчатэнергосервис» |
| 9 | Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а | АО «Камчатэнергосервис» |
| 10 | Котельная п. Атласово | АО «Южные электрические сети Камчатки» |
| 11 | Котельная с. Долиновка | АО «Южные электрические сети Камчатки» |
| 12 | Котельная п. Лазо, школа | Администрация Мильковского муниципального округа |
| 13 | Котельная п. Лазо, д/сад | Администрация Мильковского муниципального округа |

## Таблица П49.2.(МУ) Анализ изменений в границах систем теплоснабжения и утвержденных зон деятельности ЕТО в муниципальном округе

| N системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | N зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО | Изменения в границах системы теплоснабжения | Необходимая корректировка в рамках актуализации схемы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 "Центральная" с. Мильково, ул. Партизанская, 33а | ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» | Источник, сети | 1 | ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) | нет | нет |
| 2 | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково, ул. Лесная, 7 |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 3 | Котельная №5 "МПРЭО" с. Мильково, ул. Советская, 48 |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 4 | Котельная №8 "Мелиорация" с. Мильково, ул. Полевая, 1а |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 5 | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково, ул. Строительная, 15а |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 6 | Котельная №10 "ДРСУ" с. Мильково, ул. Комарова, 1 |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 7 | Котельная №15 "Агинская" с. Мильково, ул. Агинская, 12 |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 8 | Котельная №6 с. Шаромы, ул. Зеленая, 1 |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 9 | Котельная №14 с. Пущино, ул. Центральная, 15а |  | Источник, сети |  |  |  | нет | нет |
| 30 | Котельная п. Атласово | ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» | Источник, сети | 2 | ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) | нет | нет |
| 31 | Котельная с. Долиновка |  | Источник, сети | 3 |  |  | нет | нет |
| 32 | Котельная п. Лазо, школа | ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа | Источник, сети | 4 | ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа | п. 6 Правил (в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации) | нет | нет |
| 33 | Котельная п. Лазо, д/сад |  | Источник, сети | 5 |  |  | нет | нет |

## в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, который установлен правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, муниципальных округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

а) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

б) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих установленным критериям, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по разработки схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

г) Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения Мильковского муниципального округа было подано заявление о присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации Акционерному обществу «Южные электрические сети Камчатки» в с. Долиновка и п. Атласово.

На момент актуализации схемы теплоснабжения Мильковского муниципального округа было подано заявление о присвоение статуса Единой теплоснабжающей организации АО «Камчатэнергосервис» в с. Мильково, с. Шаромы, с. Пущино.

д) Реестр систем теплоснабжения

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень

систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 12 данной Схемы.

# Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории Мильковского муниципального округа источники тепловой энергии функционируют автономно в своих зонах теплоснабжения. Поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой теплоснабжения предусматривается в зоне теплоснабжения действия котельных, объединенных едиными тепловыми сетями. Данные котельные перечислены в пункте «а» раздела 2 данной Схемы.

Для всех источников тепловой энергии предусматривается сохранение действующего распределения тепловой нагрузки на источнике в существующих зонах теплоснабжения.

В случае ввода дополнительного источника теплоснабжения для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в уполномоченный орган заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.

# Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с пунктом 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Реестр бесхозных тепловых сетей представлен ниже:

| № п/п | Источник тепловой энергии | Участок тепловой сети | сети отопления |  |  | сети ГВС |  |  | Техническое состояние | Установление объекта бесхозяйным имуществом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протяженность в 2-х трубном исчислении, м | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм | протяженность в 2-х трубном исчислении, м | диаметр подающего трубопровода, мм | диаметр обратного трубопровода, мм |  |  |
| 1. | Котельная №9 "РТПХС" с. Мильково | ТК-36 - ЗУ кад. №41:06:0010102:27 по ул. Базовая | 81 | 57 | 57 | - | - | - | неудовлетворительное | Решением Мильковского районного суда от 13.02.2024 по делу №2А-8/2024 на Администрацию Мильковского муниципального округа возложена обязанность о проведении установленных законом процедур для принятия бесхозяйного участка тепловой сети по ул. Базовая, с. Мильково |
| 2. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-78 - ТК-№1 - ТК-№2 - до здания спортзала "ДСУ" на ЗУ с кад. №41:06:0010113:78 | 82 | 63 | 63 | - | - | - | н/д | Письмом от 26.11.24 №06/24-2655 информация о выявлении ТС не входящих в состав концессионного имущества направлена в администрацию Мильковского муниципального округа |
|  |  |  | 36 | 70 | 70 | - | - | - | н/д |  |
|  |  |  | 17 | 70 | 70 | - | - | - | н/д |  |
| 3. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-101 - до ж.д. ул. Лазо, д. 59 | 60 | 32 | 32 | - | - | - | н/д |  |
| 4. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-103 - до здания ул. Лазо, 47Б | 51 | 89 | 89 | - | - | - | н/д |  |
| 5. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-54А - до здания ул. Лазо, 52А | 35 | 32 | 32 | 35 | 32 | 32 | н/д |  |
| 6. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-51 - до здания м-на "Юкидим" ул. Советская, 73Б | 16 | 32 | 32 | - | - | - | н/д |  |
| 7. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-48 - до здания ФОК "Сокол" ул. Советская, 59 | 159 | 108 | 108 | 159 | 57 | 45 | н/д |  |
| 8. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-4б - до здания МСОШ №1, ул. Советская, 57 | 87 | 108 | 108 | 87 | 57 | 57 | н/д |  |
| 9. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | здание МСОШ №1 - строения "Пришкольная теплица" | 28 | 76 | 76 | 28 | 75 | 45 | н/д |  |
| 10. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-105 - здание ул. Лазо, 51 | 89 | 57 | 57 | - | - | - | н/д |  |
| 11. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-21б - сооружение "теплицы ДДТ" ул. Кооперативная, д. 9 | 10 | 70 | 70 | - | - | - | н/д |  |
| 12. | Котельная №4 "ДКВР" с. Мильково | ТК-68 - здание м-на "Красное и белое" ул. Томская, 12Б | 14 | 40 | 40 | - | - | - | н/д |  |

# Раздел  13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и Мильковского муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения Мильковского муниципального округа

а) Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Согласно Концепции участия ОАО «Газпром», в газификации регионов Российской Федерации с целью обеспечения эффективности инвестиций разрабатываются Планы-графики синхронизации выполнения Программ газификации регионов Российской Федерации. В рамках их реализации строительство внутрипоселковых газопроводов и подготовка к приему газа потребителей (население, объекты коммунально-бытовой и социальной сферы и др.) газифицируемых по программе газификации, осуществляется за счет бюджетов различного уровня, иных источников, а также средств потребителей. Финансирование работ по строительству и реконструкции объектов газоснабжения осуществляется за счет средств ООО «Газпроммежрегионгаз» и ОАО «Газпром». Финансирование программ газификации региона также осуществляется газораспределительными организациями за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.

б) Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Отсутствие централизованной системы газоснабжения в Мильковском муниципальном округе.

в) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В настоящей схеме теплоснабжения не предусмотрено использование газа на источниках тепловой энергии. В связи с этим мероприятия для региональной программы газификаций не сформированы.

г) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

## Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в рамках указанного документа не предусмотрены.

д) Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

## Мероприятия по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не запланированы.

е) Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения Мильковского муниципального округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

На текущий момент все источники теплоснабжения в Мильковском муниципальном округе обеспечены в должной мере постоянным водоснабжением. На перспективу развития системы водоснабжения Мильковского муниципального округа необходимо предусмотреть обеспеченность котельных постоянным источником водоснабжения.

ж) Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения Мильковского муниципального округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Регулярно производить контрольный отбор проб на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При корректировке (разработка) схемы водоснабжения и водоотведения Мильковского муниципального округа в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения требуется предусмотреть оптимальную прокладку сетей водоснабжения вблизи источников теплоснабжения. Дополнительно предусмотреть точку подключения источников теплоснабжения к сетям водоснабжения.

# Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа

Результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа приведены в таблицах ниже.

Таблица П48.1. (МУ) Индикаторы, характеризующие спрос на тепловую энергию и тепловую мощность в системе теплоснабжения в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Котельная №1 ""Центральная"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,113 | 2,113 | 2,183 | 2,253 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,113 | 2,113 | 2,183 | 2,253 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 | 2,323 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,958 | 1,958 | 2,028 | 2,098 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 | 2,168 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,160 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 11 420,52 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 | 10 067,67 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4378,629 | 3859,944 | 3859,944 | 3859,944 | 3859,944 | 3859,944 | 3859,944 | 3859,944 | 3859,944 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 4067,352 | 3585,540 | 3585,540 | 3585,540 | 3585,540 | 3585,540 | 3585,540 | 3585,540 | 3585,540 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 332,029 | 292,697 | 292,697 | 292,697 | 292,697 | 292,697 | 292,697 | 292,697 | 292,697 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1813,579 | 1598,746 | 1598,746 | 1598,746 | 1598,746 | 1598,746 | 1598,746 | 1598,746 | 1598,746 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1684,652 | 1485,091 | 1485,091 | 1485,091 | 1485,091 | 1485,091 | 1485,091 | 1485,091 | 1485,091 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 137,523 | 121,232 | 121,232 | 121,232 | 121,232 | 121,232 | 121,232 | 121,232 | 121,232 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №4 ""ДКВР"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 10,303 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 | 10,304 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 50 925,52 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 | 45 470,76 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 27290,986 | 24367,778 | 24367,778 | 24367,778 | 24367,778 | 24367,778 | 24367,778 | 24367,778 | 24367,778 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 24135,417 | 21550,210 | 21550,210 | 21550,210 | 21550,210 | 21550,210 | 21550,210 | 21550,210 | 21550,210 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3152,039 | 2814,416 | 2814,416 | 2814,416 | 2814,416 | 2814,416 | 2814,416 | 2814,416 | 2814,416 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 8086,973 | 7220,756 | 7220,756 | 7220,756 | 7220,756 | 7220,756 | 7220,756 | 7220,756 | 7220,756 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7151,902 | 6385,843 | 6385,843 | 6385,843 | 6385,843 | 6385,843 | 6385,843 | 6385,843 | 6385,843 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 934,025 | 833,979 | 833,979 | 833,979 | 833,979 | 833,979 | 833,979 | 833,979 | 833,979 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №5 ""МПРЭО"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 | 0,825 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 6 144,27 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 | 5 568,79 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2939,418 | 2664,111 | 2664,111 | 2664,111 | 2664,111 | 2664,111 | 2664,111 | 2664,111 | 2664,111 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2701,030 | 2448,051 | 2448,051 | 2448,051 | 2448,051 | 2448,051 | 2448,051 | 2448,051 | 2448,051 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 237,968 | 215,680 | 215,680 | 215,680 | 215,680 | 215,680 | 215,680 | 215,680 | 215,680 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 242,084 | 219,410 | 219,410 | 219,410 | 219,410 | 219,410 | 219,410 | 219,410 | 219,410 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 222,451 | 201,616 | 201,616 | 201,616 | 201,616 | 201,616 | 201,616 | 201,616 | 201,616 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19,599 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 | 17,763 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №8 ""Мелиорация"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 1,511 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 1,511 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 5 219,15 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 | 4 960,64 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3088,171 | 2935,211 | 2935,211 | 2935,211 | 2935,211 | 2935,211 | 2935,211 | 2935,211 | 2935,211 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1637,078 | 1555,992 | 1555,992 | 1555,992 | 1555,992 | 1555,992 | 1555,992 | 1555,992 | 1555,992 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 208,467 | 198,141 | 198,141 | 198,141 | 198,141 | 198,141 | 198,141 | 198,141 | 198,141 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 245,300 | 233,150 | 233,150 | 233,150 | 233,150 | 233,150 | 233,150 | 233,150 | 233,150 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 130,037 | 123,596 | 123,596 | 123,596 | 123,596 | 123,596 | 123,596 | 123,596 | 123,596 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 16,559 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 | 15,739 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №9 ""РТПХС"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 2,841 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 | 0,407 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 19 298,61 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 | 17 129,57 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 10699,148 | 9496,632 | 9496,632 | 9496,632 | 9496,632 | 9496,632 | 9496,632 | 9496,632 | 9496,632 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9348,889 | 8298,133 | 8298,133 | 8298,133 | 8298,133 | 8298,133 | 8298,133 | 8298,133 | 8298,133 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1338,756 | 1188,288 | 1188,288 | 1188,288 | 1188,288 | 1188,288 | 1188,288 | 1188,288 | 1188,288 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1868,105 | 1658,142 | 1658,142 | 1658,142 | 1658,142 | 1658,142 | 1658,142 | 1658,142 | 1658,142 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1632,346 | 1448,880 | 1448,880 | 1448,880 | 1448,880 | 1448,880 | 1448,880 | 1448,880 | 1448,880 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 233,751 | 207,479 | 207,479 | 207,479 | 207,479 | 207,479 | 207,479 | 207,479 | 207,479 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №10 ""ДРСУ"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,48 | 0,48 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,480 | 0,480 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 | 0,823 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2 099,90 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 | 2 093,58 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 769,824 | 767,505 | 767,505 | 767,505 | 767,505 | 767,505 | 767,505 | 767,505 | 767,505 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 741,955 | 739,721 | 739,721 | 739,721 | 739,721 | 739,721 | 739,721 | 739,721 | 739,721 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 27,747 | 27,664 | 27,664 | 27,664 | 27,664 | 27,664 | 27,664 | 27,664 | 27,664 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 218,180 | 217,523 | 217,523 | 217,523 | 217,523 | 217,523 | 217,523 | 217,523 | 217,523 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 210,281 | 209,648 | 209,648 | 209,648 | 209,648 | 209,648 | 209,648 | 209,648 | 209,648 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7,864 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 | 7,840 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №15 ""Агинская"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,235 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 873,48 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 | 997,34 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 658,432 | 751,793 | 751,793 | 751,793 | 751,793 | 751,793 | 751,793 | 751,793 | 751,793 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 504,995 | 576,600 | 576,600 | 576,600 | 576,600 | 576,600 | 576,600 | 576,600 | 576,600 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 52,882 | 60,380 | 60,380 | 60,380 | 60,380 | 60,380 | 60,380 | 60,380 | 60,380 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №6 с. Шаромы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 7 434,28 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 | 6 668,23 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3520,876 | 3158,073 | 3158,073 | 3158,073 | 3158,073 | 3158,073 | 3158,073 | 3158,073 | 3158,073 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3221,258 | 2889,329 | 2889,329 | 2889,329 | 2889,329 | 2889,329 | 2889,329 | 2889,329 | 2889,329 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 300,111 | 269,186 | 269,186 | 269,186 | 269,186 | 269,186 | 269,186 | 269,186 | 269,186 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1272,006 | 1140,934 | 1140,934 | 1140,934 | 1140,934 | 1140,934 | 1140,934 | 1140,934 | 1140,934 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1163,761 | 1043,843 | 1043,843 | 1043,843 | 1043,843 | 1043,843 | 1043,843 | 1043,843 | 1043,843 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 108,423 | 97,250 | 97,250 | 97,250 | 97,250 | 97,250 | 97,250 | 97,250 | 97,250 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| "Котельная №14 с. Пущино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 181,27 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,62 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 135,007 | 112,183 | 112,183 | 112,183 | 112,183 | 112,183 | 112,183 | 112,183 | 112,183 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 134,786 | 111,999 | 111,999 | 111,999 | 111,999 | 111,999 | 111,999 | 111,999 | 111,999 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,152 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 3206,514 | 3206,514 | 3206,514 | 3206,514 | 3206,514 | 3 206,51 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 | 3 321,48 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 756,417 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 | 783,538 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 892,052 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 | 924,037 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная с. Долиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 2291,358 | 2291,358 | 2291,358 | 2291,358 | 2291,358 | 2 291,36 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 | 2 464,61 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | 971,078 | 540,531 | 540,531 | 540,531 | 540,531 | 540,531 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 971,078 | 540,531 | 540,531 | 540,531 | 540,531 | 540,531 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 | 581,401 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 145,043 | 637,456 | 637,456 | 637,456 | 637,456 | 637,456 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | 145,043 | 637,456 | 637,456 | 637,456 | 637,456 | 637,456 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 | 685,653 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 | 1 238,60 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 | 1048,846 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Лазо, д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая отапливаемая площадь жилых зданий, в том числе: | Fжф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий | Fодф | Тыс.м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Тепловая нагрузка всего, в том числе: | Qр.сумм | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 3.1. | в жилищном фонде, в том числе: | Qр.жф | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 3.1.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.р.жф Qр.гвс.жф | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 3.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3.2 | в общественно-деловом фонде в том числе: | Qр.одф | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.1. | для целей отопления и вентиляции | Qр.о.одф Qр.гвс.одф Qсумм | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | для целей горячего водоснабжения |  | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход тепловой энергии, всего, в том числе: |  | тыс. Гкал | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 | 852,30 |
| 4.1 | в жилищном фонде | Qжф Qо.жф Qгвс.жф Qодф | тыс. Гкал | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 |
| 4.1.1 | для целей отопления и вентиляции |  | тыс. Гкал | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 | 41,677 |
| 4.1.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.2 | в общественно-деловом фонде, в том числе: |  | тыс. Гкал | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 |
| 4.2.1 | для целей отопления и вентиляции | Qо.одф Qгвс.одф qр.о.жф | тыс. Гкал | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 | 604,707 |
| 4.2.2 | для целей горячего водоснабжения |  | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде |  | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | qо.жф | Гкал/м2/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Градус-сутки отопительного периода | ГСОП | 0С х сут | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | p-о.жф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде | qр.ов.одф | Гкал/ч/м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде | q-р.ов.одф | Гкал/м2/(0С х сут) |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Средняя плотность тепловой нагрузки | p | Гкал/ч/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | Средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде | pо.жф | Гкал/га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя | p-р.о.жф | Гкал/ч/чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя | p-о.жф | Гкал/чел/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица П48.3. (МУ) Индикаторы, характеризующие динамику функционирования источников тепловой энергии

в системе теплоснабжения зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| N п/п | Наименование показателя | Обозначение показателя | Единицы измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2035 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Котельная №1 ""Центральная"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,150 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 | 9,600 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,110 | 2,113 | 2,110 | 2,150 | 2,550 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 | 2,950 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 51,257 | 51,257 | 51,257 | 51,257 | 53,458 | 53,490 | 53,073 | 48,906 | 44,740 | 44,740 | 44,740 | 44,740 | 44,740 | 44,740 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 11420,524 | 10067,667 | 10067,667 | 10067,667 | 10067,667 | 10067,667 | 10067,667 | 10067,667 | 10067,667 | 10067,667 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 237,484 | 222,391 | 222,391 | 222,391 | 222,391 | 222,391 | 222,391 | 222,391 | 222,391 | 222,391 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 87,725 | 82,461 | 82,461 | 82,461 | 82,461 | 82,461 | 82,461 | 82,461 | 82,461 | 82,461 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №4 ""ДКВР"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,750 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 | 18,753 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,650 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,587 | 13,587 | 13,587 | 13,587 | 13,587 | 13,587 | 13,587 | 13,587 | 13,587 | 13,587 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 50925,520 | 45470,756 | 45470,756 | 45470,756 | 45470,756 | 45470,756 | 45470,756 | 45470,756 | 45470,756 | 45470,756 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 236,677 | 235,307 | 235,307 | 235,307 | 235,307 | 235,307 | 235,307 | 235,307 | 235,307 | 235,307 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 84,802 | 77,935 | 77,935 | 77,935 | 77,935 | 77,935 | 77,935 | 77,935 | 77,935 | 77,935 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №5 ""МПРЭО"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 | 4,150 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 | 0,898 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 | 66,482 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 6144,268 | 5568,793 | 5568,793 | 5568,793 | 5568,793 | 5568,793 | 5568,793 | 5568,793 | 5568,793 | 5568,793 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 272,292 | 257,126 | 257,126 | 257,126 | 257,126 | 257,126 | 257,126 | 257,126 | 257,126 | 257,126 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 76,052 | 71,321 | 71,321 | 71,321 | 71,321 | 71,321 | 71,321 | 71,321 | 71,321 | 71,321 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №8 ""Мелиорация"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 1,510 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 | 0,903 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 9,943 | 9,943 | 9,943 | 9,943 | 21,505 | 21,505 | 21,505 | 21,505 | 21,505 | 21,505 | 21,505 | 21,505 | 21,505 | 21,505 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 5219,150 | 4960,640 | 4960,640 | 4960,640 | 4960,640 | 4960,640 | 4960,640 | 4960,640 | 4960,640 | 4960,640 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 307,300 | 268,972 | 268,972 | 268,972 | 268,972 | 268,972 | 268,972 | 268,972 | 268,972 | 268,972 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 67,349 | 68,180 | 68,180 | 68,180 | 68,180 | 68,180 | 68,180 | 68,180 | 68,180 | 68,180 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №9 ""РТПХС"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 | 9,071 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 | 3,251 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 | 41,352 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 19298,608 | 17129,568 | 17129,568 | 17129,568 | 17129,568 | 17129,568 | 17129,568 | 17129,568 | 17129,568 | 17129,568 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 260,978 | 279,174 | 279,174 | 279,174 | 279,174 | 279,174 | 279,174 | 279,174 | 279,174 | 279,174 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 76,489 | 65,688 | 65,688 | 65,688 | 65,688 | 65,688 | 65,688 | 65,688 | 65,688 | 65,688 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №10 ""ДРСУ"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,479 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,478 | 0,480 | 0,480 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 | 0,840 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 62,989 | 62,989 | 62,989 | 74,022 | 73,941 | 73,941 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | 59,419 | 59,419 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 2099,901 | 2093,576 | 2093,576 | 2093,576 | 2093,576 | 2093,576 | 2093,576 | 2093,576 | 2093,576 | 2093,576 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 293,055 | 259,953 | 259,953 | 259,953 | 259,953 | 259,953 | 259,953 | 259,953 | 259,953 | 259,953 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 66,793 | 70,546 | 70,546 | 70,546 | 70,546 | 70,546 | 70,546 | 70,546 | 70,546 | 70,546 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №15 ""Агинская"" с. Мильково" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 | 0,199 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 41,500 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 873,484 | 997,338 | 997,338 | 997,338 | 997,338 | 997,338 | 997,338 | 997,338 | 997,338 | 997,338 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 326,798 | 260,603 | 260,603 | 260,603 | 260,603 | 260,603 | 260,603 | 260,603 | 260,603 | 260,603 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 58,481 | 70,370 | 70,370 | 70,370 | 70,370 | 70,370 | 70,370 | 70,370 | 70,370 | 70,370 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №6 с. Шаромы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 | 8,134 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 | 1,629 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 | 54,377 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 7434,283 | 6668,229 | 6668,229 | 6668,229 | 6668,229 | 6668,229 | 6668,229 | 6668,229 | 6668,229 | 6668,229 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 278,205 | 296,765 | 296,765 | 296,765 | 296,765 | 296,765 | 296,765 | 296,765 | 296,765 | 296,765 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 70,356 | 61,795 | 61,795 | 61,795 | 61,795 | 61,795 | 61,795 | 61,795 | 61,795 | 61,795 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| "Котельная №14 с. Пущино" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 | 80,303 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 181,266 | 150,621 | 150,621 | 150,621 | 150,621 | 150,621 | 150,621 | 150,621 | 150,621 | 150,621 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 315,290 | 431,089 | 431,089 | 431,089 | 431,089 | 431,089 | 431,089 | 431,089 | 431,089 | 431,089 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 63,960 | 42,540 | 42,540 | 42,540 | 42,540 | 42,540 | 42,540 | 42,540 | 42,540 | 42,540 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Атласово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 | 0,810 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 | 2,992 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | 3206,514 | 3206,514 | 3206,514 | 3206,514 | 3206,514 | 3206,514 | 3321,485 | 3321,485 | 3321,485 | 3321,485 | 3321,485 | 3321,485 | 3321,485 | 3321,485 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 79,709 | 79,709 | 79,709 | 79,709 | 79,709 | 79,709 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Котельная с. Долиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 | 1,620 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 | 10,634 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | 2291,358 | 2291,358 | 2291,358 | 2291,358 | 2291,358 | 2291,358 | 2464,606 | 2464,606 | 2464,606 | 2464,606 | 2464,606 | 2464,606 | 2464,606 | 2464,606 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 75,703 | 75,703 | 75,703 | 75,703 | 75,703 | 75,703 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная п. Лазо, школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 | 1238,600 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Котельная п. Лазо, д/сад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 | 852,300 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО ЕТО №01 АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 56,975 | 56,975 | 56,975 | 57,714 | 58,167 | 58,167 | 58,167 | 58,167 | 58,167 | 58,167 | 58,167 | 58,167 | 58,167 | 58,167 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,780 | 21,178 | 21,175 | 21,575 | 21,975 | 22,375 | 22,375 | 22,375 | 22,375 | 22,375 | 22,375 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 35,493 | 35,493 | 35,493 | 36,319 | 37,832 | 37,838 | 37,150 | 36,462 | 35,775 | 35,775 | 35,775 | 35,775 | 35,775 | 35,775 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 103597,004 | 93107,188 | 93107,188 | 93107,188 | 93107,188 | 93107,188 | 93107,188 | 93107,188 | 93107,188 | 93107,188 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | 280,898 | 279,042 | 279,042 | 279,042 | 279,042 | 279,042 | 279,042 | 279,042 | 279,042 | 279,042 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | н/д | н/д | н/д | н/д | 72,445 | 67,871 | 67,871 | 67,871 | 67,871 | 67,871 | 67,871 | 67,871 | 67,871 | 67,871 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 55,556 | 55,556 | 55,556 | 55,556 | 55,556 | 55,556 | 55,556 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО ЕТО №02 АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 | 1,451 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 | 6,813 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | 5497,872 | 5497,872 | 5497,872 | 5497,872 | 5497,872 | 5497,872 | 5786,091 | 5786,091 | 5786,091 | 5786,091 | 5786,091 | 5786,091 | 5786,091 | 5786,091 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 77,706 | 77,706 | 77,706 | 77,706 | 77,706 | 77,706 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 | 70,056 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО ЕТО №03 Администрация Мильковского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 | 0,344 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 | 0,180 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 | 43,902 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 | 2090,900 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ИТОГО по Мильковскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установленная тепловая мощность котельной: | Qкот | Гкал/ч | 60,559 | 60,559 | 60,559 | 61,298 | 61,751 | 61,751 | 61,751 | 61,751 | 61,751 | 61,751 | 61,751 | 61,751 | 61,751 | 61,751 |
| 2 | Присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах | Qр.кот | Гкал/ч | 23,411 | 23,411 | 23,411 | 23,411 | 22,809 | 22,806 | 23,206 | 23,606 | 24,006 | 24,006 | 24,006 | 24,006 | 24,006 | 24,006 |
| 3 | Доля резерва тепловой мощности котельной | R | % | 28,736 | 28,736 | 28,736 | 29,011 | 29,516 | 29,518 | 29,288 | 29,059 | 28,830 | 28,830 | 28,830 | 28,830 | 28,830 | 28,830 |
| 4 | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Qгод. кот | Гкал | 7588,772 | 7588,772 | 7588,772 | 7588,772 | 111185,776 | 100695,960 | 100984,179 | 100984,179 | 100984,179 | 100984,179 | 100984,179 | 100984,179 | 100984,179 | 100984,179 |
| 5 | Удельный расхода условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной | bкот | кг/Гкал | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 261,770 | 271,334 | 270,406 | 270,406 | 270,406 | 270,406 | 270,406 | 270,406 | 270,406 | 270,406 | 270,406 |
| 6 | Коэффициент полезного использования теплоты топлива | КИТТ | % | 77,706 | 77,706 | 77,706 | 77,706 | 75,076 | 72,788 | 68,963 | 68,963 | 68,963 | 68,963 | 68,963 | 68,963 | 68,963 | 68,963 |
| 7 | Число часов использования установленной тепловой мощности | ЧЧИТМ | час/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя | qкот | МВт/тыс.чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Частота отказов с прекращением теплоснабжения от котельной | λкот | 1/год | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной | r | час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ | a | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Доля котельных оборудованных приборами учета | u | % | 18,519 | 18,519 | 18,519 | 18,519 | 18,519 | 18,519 | 18,519 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

# Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством, однако региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.

В рамках данной Схемы теплоснабжения предполагается, что финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий Схемы теплоснабжения, обеспечиваются в основном за счет собственных средств предприятий АО «Камчатэнергосервис», АО «Южные электрические сети Камчатки», Администрация Мильковского муниципального округа, дополнительным источником инвестиций может служить бюджет Мильковского муниципального округа, бюджет Камчатского края и внебюджетные источники. Основным источником инвестиций служит плановая тарифно-финансовая модель, на 2025-2040 годы, ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации приоритетного сценария перспективного развития систем теплоснабжения Мильковского муниципального округа не ожидается.

Тарифная модель АО «Камчатэнергосервис» на период 2025-2040 г.г. представлена в таблице 15.

Таблица 15

| Тарифная модель АО «Камчатэнергосервис» на период 2025-2040гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | АО «Камчатэнергосервис» |  |  |  |  |
|  | тыс.Гкал | средний тариф без учета НДС, руб.Гкал | НВВ без учета НДС, тыс.руб. | рост, тыс.руб. | рост, % |
| 2024 факт | 93,107 | 14070,4 | 1302326,8 |  |  |
| 2025 |  | 16540,5 | 1527661,7 | 225334,9 | 104,9 |
| 2026 |  | 18779,6 | 1709612,1 | 181950,4 | 106,8 |
| 2027 |  | 20887,7 | 1935415,6 | 225803,5 | 119,9 |
| 2028 |  | 21723,2 | 2012832,4 | 77416,8 | 104,0 |
| 2029 |  | 22592,2 | 2093345,4 | 80513,0 | 104,0 |
| 2030 |  | 23495,8 | 2177078,6 | 83733,2 | 104,0 |
| 2031 |  | 24435,7 | 2264161,0 | 87082,5 | 104,0 |
| 2032 |  | 25413,1 | 2354726,8 | 90565,7 | 104,0 |
| 2033 |  | 26429,6 | 2448915,1 | 94188,3 | 104,0 |
| 2034 |  | 27486,8 | 2546871,0 | 97955,9 | 104,0 |
| 2035 |  | 28586,2 | 2648745,0 | 101874,1 | 104,0 |
| 2036 |  | 29729,7 | 2754694,0 | 105949,0 | 104,0 |
| 2037 |  | 30918,8 | 2864880,9 | 110186,9 | 104,0 |
| 2038 |  | 32155,6 | 2979475,3 | 114594,4 | 104,0 |
| 2039 |  | 33441,8 | 3098653,4 | 119178,1 | 104,0 |
| 2040 |  | 34779,5 | 3222598,6 | 123945,2 | 104,0 |
| ИТОГО |  |  | 38639666,9 | 1920271,8 |  |

Тарифная модель АО «Южные электрические сети Камчатки» на период 2025-2040 г.г. представлена в таблице 15.1

Таблица 15.1

| Тарифная модель АО «Южные электрические сети Камчатки» на период 2025-2040гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | АО «Южные электрические сети Камчатки» |  |  |  |  |
|  | тыс.Гкал | средний тариф без учета НДС, руб.Гкал | НВВ без учета НДС, тыс.руб. | рост, тыс.руб. | рост, % |
| 2024 факт | 5,786 | 23568,8 | 2039516,7 |  | 180,5 |
| 2025 |  | 21129,5 | 1952888,3 | -86628,4 | 106,1 |
| 2026 |  | 22105,3 | 2050230,8 | 97342,5 | 103,2 |
| 2027 |  | 22908,4 | 2122477,1 | 72246,3 | 104,1 |
| 2028 |  | 23467,3 | 2184971,5 | 62494,4 | 100,0 |
| 2029 |  | 23936,6 | 2217920,9 | 32949,4 | 104,0 |
| 2030 |  | 24894,1 | 2306637,7 | 88716,8 | 104,0 |
| 2031 |  | 25889,8 | 2398903,2 | 92265,5 | 104,0 |
| 2032 |  | 26925,4 | 2494859,4 | 95956,1 | 104,0 |
| 2033 |  | 28002,5 | 2594653,7 | 99794,4 | 104,0 |
| 2034 |  | 29122,6 | 2698439,9 | 103786,1 | 104,0 |
| 2035 |  | 30287,5 | 2806377,5 | 107937,6 | 104,0 |
| 2036 |  | 31499,0 | 2918632,6 | 112255,1 | 104,0 |
| 2037 |  | 32758,9 | 3035377,9 | 116745,3 | 104,0 |
| 2038 |  | 34069,3 | 3156793,0 | 121415,1 | 104,0 |
| 2039 |  | 35432,0 | 3283064,7 | 126271,7 | 104,0 |
| 2040 |  | 36849,3 | 3414387,3 | 131322,6 | 104,0 |
| ИТОГО |  |  | 41636615,5 | 1374870,6 |  |

Плановые расчеты тарифа на тепловую энергию,  рассчитаны с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Мильковского муниципального округа, начиная с 2025 года, а так же возврата вложенных инвестиций, амортизационных отчислений.

Плановые значения тарифа с учетом выполнения программы по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения не превышают действующие на сегодняшний день средние тарифы.

# Библиографический список

1. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

3. СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

4. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

5. Приказ Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

6. Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»;

7. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

8. Экспресс анализ эффективности транспорта тепла от удаленности потребителей. Новости теплоснабжения № 6, 2006 г., с. 36-38.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА С УКАЗАНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации элементов системы теплоснабжения Мильковского муниципального округа с указанием необходимых инвестиций

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по годам тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | ИТОГО |  |
| 1 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №9 «РТПХС» | 14 748,00 | 0,00 | 32 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 628,00 |  |
| 2 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №4 «ДКВР» | 30 750,62 | 24 000,00 | 5 186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 937,06 |  |
| 3 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №6 с. Шаромы | 0,00 | 16 156,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 156,26 |  |
| 4 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №5 «МПРЭО» | 8 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 280,00 |  |
| 5 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №15 "Агинская" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №1 «Центральная» | 0,00 | 0,00 | 23 540,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 540,76 |  |
| 7 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №8 «Мелиорация» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8 | Реконструкция (техническое перевооружение) котельной №10 «ДРСУ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Приобретение специализированной техники | 3 646,67 | 19 322,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 968,70 |  |
| 10 | Проектирование и монтаж инженерно-технических средств охраны котельной с установкой ограждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Приобретение сварочного генератора | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО |  | 57 425,29 | 59 478,29 | 61 607,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 510,78 |  |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2035 | 2036-2040 | ИТОГО |
| 1 | Строительство тепловой сети до перспективных потребителей. Ориент. Протяженностью 3047 м | 32 918,90 | 18 553,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 472,00 |
| 2 | Строительство тепловой сети до перспективных потребителей. Ориент. Протяженностью 7168 м, согласно таблице П43.4(МУ) | 0,00 | 27 841,69 | 7 001,88 | 10 705,51 | 12 492,83 | 29 278,91 | 27 896,96 | 16 859,79 | 132 077,57 |
| 3 | Реконструкция существующих тепловых сетей согласно таблице П43.4(МУ) | 4 717,06 | 38 952,56 | 58 391,99 | 61 782,38 | 59 829,22 | 75 214,93 | 130 819,07 | 164 851,89 | 594 559,11 |
| ИТОГО |  | 37 635,96 | 85 347,35 | 65 393,87 | 72 487,88 | 72 322,05 | 104 493,85 | 158 716,04 | 181 711,68 | 778 108,68 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕРРИТОРИИ МИЛЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

| наименование котельной | направление потребителя | принадлежность | фактический адрес | Узлы учета ТЭ | Подключение потребителей к ТС (прямое, теплообменник, элеватор, смешенние с поадресным списком зданий) | Параметры после теплообменника, элеватора, насосов смешения и тд | Объем здания, м3 | Площадь, м2 | высота здания, м |  | температура внутри помещения С0 |  | присоедененная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час |  | присоедененная тепловая нагрузка на водоразбор, Гкал/час |  | присоедененная тепловая нагрузка на ЦГВС, Гкал/час |  | Отключение объектов от котельных с указанием нагрузок Гкал/ч |  | примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №15 «Агинская» | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 1 | НФУ | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 1 | нет | прямое |  | 618 | 217 | 2,175 |  | 18 |  | 0,033 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №15 «Агинская» | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 1А | НФУ | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 1А | нет | прямое |  | 813 | 285,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,024 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №15 «Агинская» | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 3 | НФУ | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 3 | нет | прямое |  | 768 | 269,47 | 2,175 |  | 18 |  | 0,038 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №15 «Агинская» | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 5 | нет | прямое |  | 793 | 278,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,021 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №15 «Агинская» | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 7 | НФУ | Мильково с, 70 лет Октября ул, д. 7 | нет | прямое |  | 568 | 199,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №15 «Агинская» | Мильково с, Агинская ул, д. 14 | НФУ | Мильково с, Агинская ул, д. 14 | есть | прямое |  | 355 | 124,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,021 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №15 «Агинская» | Мильково с, Агинская ул, д. 16 | НФУ | Мильково с, Агинская ул, д. 16 | нет | прямое |  | 511 | 179,16 | 2,175 |  | 18 |  | 0,026 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | УФСБ России по Камчатскому краю | Нежилое помещение | ул. Победы, 12, пом. 1 | есть | прямое |  | 201 | 70,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | УФСБ России по Камчатскому краю | Жилое помещение | ул. Партизанская, 48-11 | нет | прямое |  | 124 | 43,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Административное здание | ул. Советская, 43 | есть | прямое |  | 2792 |  |  |  | 18 |  | 0,065 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Административное здание ГИБДД | ул. Советская, 71а | нет | прямое |  | 350 |  |  |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Здание ИВС | ул. Советская, 43 | нет | прямое |  | 1765 |  |  |  | 18 |  | 0,041 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Гараж | ул. Советская, 43 | нет | прямое |  | 210 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Нежилое помещение | ул. Томская, 20, пом. 5 | нет | прямое |  | 45 | 15,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Нежилое помещение | ул. Партизанская, 44, пом. 15 | нет | прямое |  | 128 | 44,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ГКУ "Отряд ФПС по Камчатскому краю" | Пожарное депо | ул. Советская, 82 | нет | прямое |  | 962 |  |  |  | 18 |  | 0,023 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ГКУ "Отряд ФПС по Камчатскому краю" | Бокс | ул. Советская, 83 | нет | прямое |  | 901 |  |  |  | 18 |  | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ГКУ "Отряд ФПС по Камчатскому краю" | Гараж | ул. Советская, 84 | нет | прямое |  | 635 |  |  |  | 18 |  | 0,020 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ГКУ "Отряд ФПС по Камчатскому краю" | Нежилое помещение | ул. Томская, 20, пом. 6 | нет | прямое |  | 53 | 18,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | УФК по Камчатскому краю | Нежилое помещение | пр. Космонавтов, 1 | есть | прямое |  | 484 | 169,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Северо-Восточное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | Нежилое помещение | ул. Советская, 47, пом. 22 | есть | прямое |  | 135 | 47,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Территориальный орган ФС государственной статистики по Камчатскому краю | Административное здание | ул. Победы, 13, пом. 168-170 | есть | прямое |  | 65 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Управление ФССП по Камчатскому краю | Нежилое помещение | ул. Победы, 4, пом. 33 | есть | прямое |  | 196 | 68,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГ ПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | Учебный корпус (столовая, сп/зал) | ул. Советская, 70 | есть | прямое |  | 5055 |  |  |  | 18 |  | 0,095 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГ ПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | Учебная мастерская | ул. Советская, 70 | есть | прямое |  | 1329 |  |  |  | 18 |  | 0,028 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГ ПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | Сварочная мастерская | ул. Советская, 70 | есть | прямое |  | 359 |  |  |  | 18 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 7,506 |  | откл., в 2016 г. |  |
| №4 «ДКВР» | КГ ПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | Гараж на 8 а/м | ул. Советская, 70 | есть | прямое |  | 5963 |  |  |  | 18 |  | 0,138 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГ ПОБУ "Камчатский сельскохозяйственный техникум" | Гараж малый | ул. Советская, 70 | есть | прямое |  | 881 |  |  |  | 18 |  | 0,028 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГКУ Центр Выплат | Административное здание | ул. Победы, 13, пом. 139-164, 195-219 | есть | прямое |  | 1306 |  |  |  | 18 |  | 0,031 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГКУ "Центр обеспечения мировых судей в Камчатском крае" | Нежилое помещение | ул. Партизанская, 46, пом. 28 | нет | прямое |  | 240 | 84,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГКУ "Центр обеспечения мировых судей в Камчатском крае" | Нежилое помещение | пр. Космонавтов, 3, пом. 39 | есть | прямое |  | 197 | 69,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГКУ "Камчатские лесничества" | Жилое помещение | ул. Победы, 14, кв. 38 | есть | прямое |  | 136 | 47,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГБУ "Мильковский дом интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов" | Административное помещение | ул. Победы, 13, пом. 81-83 | есть | прямое |  | 67 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МОУ Мильковская СОШ №1 | Здание школы | ул. Советская, 57 | есть | прямое |  | 31856 |  |  |  | 18 |  | 0,560 |  | 0,000 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МОУ Мильковская СОШ №1 | Теплица | ул. Советская, 57 | есть | прямое |  | 510 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 8,434 |  | в том числе СОШ №1 |  |
| №4 «ДКВР» | Мильковский районный комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации | административное пом. (поз. 165-167) | ул. Победы, 13, пом. 165-167 | есть | прямое |  | 65 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Комитет по социальной поддержке населения АММО | Отдел соцподдержки населения | ул. Победы, 13, пом. 1-4, 48, 59-74, 98-104, 123-138, 179 | есть | прямое |  | 2426 |  |  |  | 18 |  | 0,057 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | Здание администрации | ул. Партизанская, 46 | нет | прямое |  | 292 | 102,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | Здание администрации | ул. Победы, 8 | есть | прямое |  | 4310 |  |  |  | 18 |  | 0,101 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | Комитет | ул. Победы, 13, пом. 87-94, 105-113 | есть | прямое |  |  |  |  |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | Административное помещение | ул. Победы, 13, пом. 84-86, 114-119 | есть | прямое |  | 47 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | Нежилое помещение | ул. Томская, 20, поз. 26-27 | нет | прямое |  | 64 | 22,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | Нежилое помещение | ул. Томская, 20, поз. 58-62 | нет | прямое |  | 53 | 18,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МКОУ ДЮСШ | Стадион "Восход" | ул. Советская, 55 | есть | прямое |  | 744 |  |  |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МКОУ ДЮСШ | Зал ДСУ | ул. Томская, 1 | есть | прямое |  | 3053 |  |  |  | 18 |  | 0,061 |  | 0,009 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МКДОУ д/с "Светлячок" | Здание детского сада | ул. Победы, 16 | есть | прямое |  | 11485 |  |  |  | 18 |  | 0,215 |  | 0,000 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МКДОУ д/с "Тополек" | Здание детского сада | ул. Томская, 7А | есть | прямое |  | 4866 |  |  |  | 18 |  | 0,104 |  | 0,000 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МУЗ Мильковская ЦРБ | Стоматологическое отделение | ул. Победы, 4, пом. 33 | есть | прямое |  | 954 | 334,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МУЗ Мильковская ЦРБ | Главный терапевтический корпус | ул. Советская, 79 | есть | прямое |  | 12425 |  |  |  | 18 |  | 0,230 |  | 0,000 |  | 0,138 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МУЗ Мильковская ЦРБ | Инфекционное отделение | ул. Советская, 79А | есть | прямое |  | 3783 |  |  |  | 18 |  | 0,084 |  | 0,000 |  | 0,046 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МБУ "МДКД" | Здание РДК | ул. Победы, 15 | есть | прямое |  | 5245 |  |  |  | 18 |  | 0,090 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МУМ "Библиотечная система" | Библиотека | ул. Победы, 14 | есть | прямое |  | 969 | 340 | 2,175 |  | 18 |  | 0,026 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МУМ "Библиотечная система" | Библиотека | ул. Лазо, 51А | нет | прямое |  | 239 | 83,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МБУ "МЦФКС" | Здание ФОК | ул. Советская, 59 | есть | прямое |  | 27096 |  |  |  | 18 |  | 0,444 |  | 0,000 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МБУ "МЦФКС" | Стадион РСУ | ул. Лазо, 74 | нет | прямое |  | 261 |  |  |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | МБУ "МЦФКС" | Спортзал (здание ДК) | ул. Победы, 15 | есть | прямое |  | 3419 |  |  |  | 18 |  | 0,066 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ОАО "Ростелеком" | Нежилое помещение | ул. Томская, 8, пом. 2 | нет | прямое |  | 118 | 41,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | КГУП "Камчатский водоканал" филиал "Центральный" | Административное здание | ул. Лазо, 47Б | есть | прямое |  | 2335 |  |  |  | 18 |  | 0,200 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ООО "Аптека №11" | Нежилое помещение | ул. Томская, 20 | нет | прямое |  | 108 | 37,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Клишина Любовь Владимировна | магазин "Перекресток" | ул. Советская, 33 | нет | прямое |  | 345 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ООО "Асском" | Магазин "Рассвет" | ул. Томская, 12 | нет | прямое |  | 550 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 10,611 |  | откл., в 2020 г. |  |
| №4 «ДКВР» | ООО "Асском" | Магазин | ул. Советская, 56 | есть | прямое |  | 97 |  |  |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ООО "Асском" | Магазин "Шик" | ул. Победы, 7 | есть | прямое |  | 126 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Дианова Елена Николаевна | Нежилое помещение | ул. Советская, 56, пом. 2 | есть | прямое |  | 96 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Борисов Н.А. | Нежилое помещение | ул. Советская, 56, пом. 62 | есть | прямое |  | 137 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ООО "ЭТЕРНИТЕ" | Административное помещение | ул. Победы, 13, 180-188 | есть | прямое |  | 150 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Зинин | Гараж | ул. Томская, 1А | есть | прямое |  | 2518 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 58,630 |  | откл., в 2016 г. |  |
| №4 «ДКВР» | ООО "Южные горизонты" | Нежилое помещение | ул. Томская, 20, поз. 4, 7-9 | нет | прямое |  | 92 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Васильченко А.В. | Нежилое помещение | ул. Томская, 20, поз. 4, 14-20 | нет | прямое |  | 281 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ООО "ГК "АМАДЕЙ" | Нежилое помещение | ул. Лазо, 54, поз. 86-87, 93 | нет | прямое |  |  |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Терновых А.В. | Нежилое помещение | ул. Лазо, 54, поз. 77-79 | нет | прямое |  | 88 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Немирицкая В.П | Нежилое помещение | ул. Лазо, 66 | нет | прямое |  | 402,88 |  |  |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Бочуля Д.Ю. | Мазазин "ЮКИДИМ" | ул. Советская, 73Б | есть | прямое |  | 496 |  |  |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ПАО "Камчатскэнерго" | Жилое помещение | ул. Томская, 7, кв. 16 | есть | прямое |  | 157 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Григорьева А.А. | Административное помещение | ул. Победы, 13, поз. 192-194 | есть | прямое |  | 72 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Галвина М.С. | Административное помещение | ул. Победы, 13, поз. 171-175 | есть | прямое |  | 75 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | ИП Рогозина Н.М. | Административное помещение | ул. Победы, 13, поз. 189-191 | есть | прямое |  | 56 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Геологический пер, д. 1 | есть | прямое |  | 18217 | 1598 | 9,3 |  | 18 |  | 0,115 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Зеленый пер, д. 1 | есть | прямое |  | 18833 | 1652 | 9,3 |  | 18 |  | 0,109 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Космонавтов пр-кт, д. 1 | есть | прямое |  | 27919 | 2449 | 9,3 |  | 18 |  | 0,232 |  | 0,000 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Космонавтов пр-кт, д. 11 | есть | прямое |  | 25485 | 1788,4 | 11,675 |  | 18 |  | 0,116 |  | 0,000 |  | 0,019 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Космонавтов пр-кт, д. 3 | есть | прямое |  | 28933 | 2538 | 9,3 |  | 18 |  | 0,160 |  | 0,000 |  | 0,026 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Космонавтов пр-кт, д. 5 | есть | прямое |  | 25934 | 1819,9 | 11,675 |  | 18 |  | 0,110 |  | 0,000 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Космонавтов пр-кт, д. 7 | есть | прямое |  | 26207 | 1839,1 | 11,675 |  | 18 |  | 0,121 |  | 0,000 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Космонавтов пр-кт, д. 9 | есть | прямое |  | 25965 | 1822,1 | 11,675 |  | 18 |  | 0,121 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 51А | нет | прямое |  | 16130 | 1414,9 | 9,3 |  | 18 |  | 0,103 |  | 0,019 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 54 | нет | прямое |  | 24780 | 2173,7 | 9,3 |  | 18 |  | 0,146 |  | 0,000 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 63 | нет | прямое |  | 8068 | 943,6 | 6,925 |  | 18 |  | 0,070 |  | 0,017 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 64А | нет | прямое |  | 2399 | 420,9 | 4,55 |  | 18 |  | 0,038 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 66 | нет | прямое |  | 8536 | 998,4 | 6,925 |  | 18 |  | 0,080 |  | 0,013 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 66Б | нет | прямое |  | 9110 | 1065,5 | 6,925 |  | 18 |  | 0,082 |  | 0,016 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 68 | нет | прямое |  | 9268 | 1084 | 6,925 |  | 18 |  | 0,082 |  | 0,017 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 70 | нет | прямое |  | 9076 | 1061,5 | 6,925 |  | 18 |  | 0,082 |  | 0,014 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Лазо ул, д. 72 | нет | прямое |  | 9157 | 1071 | 6,925 |  | 18 |  | 0,084 |  | 0,015 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Партизанская ул, д. 44 | нет | прямое |  | 13777 | 1611,3 | 6,925 |  | 18 |  | 0,115 |  | 0,021 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Партизанская ул, д. 46 | нет | прямое |  | 12422 | 1452,9 | 6,925 |  | 18 |  | 0,114 |  | 0,021 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Партизанская ул, д. 48 | нет | прямое |  | 13960 | 1632,7 | 6,925 |  | 18 |  | 0,114 |  | 0,021 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Партизанская ул, д. 50 | нет | прямое |  | 13740 | 1607 | 6,925 |  | 18 |  | 0,113 |  | 0,021 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 10 | есть | прямое |  | 29635 | 2599,6 | 9,3 |  | 18 |  | 0,214 |  | 0,000 |  | 0,029 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 11 | нет | прямое |  | 9302 | 1087,9 | 6,925 |  | 18 |  | 0,084 |  | 0,012 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 11А | нет | прямое |  | 9346 | 1093,1 | 6,925 |  | 18 |  | 0,086 |  | 0,015 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 12 | есть | прямое |  | 29005 | 2544,3 | 9,3 |  | 18 |  | 0,194 |  | 0,000 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 14 | есть | прямое |  | 26150 | 2293,9 | 9,3 |  | 18 |  | 0,196 |  | 0,000 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 4 | есть | прямое |  | 24615 | 2159,2 | 9,3 |  | 18 |  | 0,152 |  | 0,019 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 6 | есть | прямое |  | 29645 | 2600,4 | 9,3 |  | 18 |  | 0,166 |  | 0,000 |  | 0,029 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 7 | есть | прямое |  | 13479 | 1576,5 | 6,925 |  | 18 |  | 0,112 |  | 0,021 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Победы ул, д. 9 | нет | прямое |  | 14193 | 1660 | 6,925 |  | 18 |  | 0,127 |  | 0,020 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Портовской пер, д. 19 | нет | прямое |  | 4121 | 723 | 4,55 |  | 18 |  | 0,056 |  | 0,000 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 47 | есть | прямое |  | 28179 | 1977,5 | 11,675 |  | 18 |  | 0,132 |  | 0,000 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 49 | есть | прямое |  | 29512 | 2071 | 11,675 |  | 18 |  | 0,134 |  | 0,000 |  | 0,022 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 49А | есть | прямое |  | 28313 | 1986,9 | 11,675 |  | 18 |  | 0,060 |  | 0,000 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 51А | есть | прямое |  | 24055 | 1688,1 | 11,675 |  | 18 |  | 0,127 |  | 0,000 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 53А | есть | прямое |  | 5105 | 1268 | 3,155021 |  | 18 |  | 0,117 |  | 0,000 |  | 0,010 |  |  |  | подключен в декабре 2022 г. |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 56 | есть | прямое |  | 56188 | 3943 | 11,675 |  | 18 |  | 0,244 |  | 0,000 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 73 | есть | прямое |  | 18620 | 1633,3 | 9,3 |  | 18 |  | 0,113 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 73А | есть | прямое |  | 18709 | 1641,1 | 9,3 |  | 18 |  | 0,113 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 75 | есть | прямое |  | 18930 | 1660,5 | 9,3 |  | 18 |  | 0,113 |  | 0,000 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 75А | есть | прямое |  | 19716 | 1729,5 | 9,3 |  | 18 |  | 0,114 |  | 0,000 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 77 | есть | прямое |  | 19304 | 1693,3 | 9,3 |  | 18 |  | 0,115 |  | 0,000 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 77А | есть | прямое |  | 19062 | 1672,1 | 9,3 |  | 18 |  | 0,113 |  | 0,000 |  | 0,013 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 10 | есть | прямое |  | 32183 | 2823,1 | 9,3 |  | 18 |  | 0,206 |  | 0,000 |  | 0,028 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 16 | есть | прямое |  | 31950 | 2802,6 | 9,3 |  | 18 |  | 0,206 |  | 0,000 |  | 0,030 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 18 | есть | прямое |  | 32489 | 2849,9 | 9,3 |  | 18 |  | 0,186 |  | 0,000 |  | 0,031 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 20 | нет | прямое |  | 29610 | 2077,9 | 11,675 |  | 18 |  | 0,175 |  | 0,000 |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 3 | нет | прямое |  | 3961 | 694,9 | 4,55 |  | 18 |  | 0,062 |  | 0,000 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 4 | нет | прямое |  | 14064 | 1644,9 | 6,925 |  | 18 |  | 0,121 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 5 | нет | прямое |  | 9095 | 1063,7 | 6,925 |  | 18 |  | 0,082 |  | 0,000 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 6 | есть | прямое |  | 13597 | 1590,3 | 6,925 |  | 18 |  | 0,112 |  | 0,000 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 7 | есть | прямое |  | 13232 | 1547,6 | 6,925 |  | 18 |  | 0,113 |  | 0,000 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Томская ул, д. 8 | нет | прямое |  | 13636 | 1594,9 | 6,925 |  | 18 |  | 0,113 |  | 0,000 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Школьная ул, д. 1 | есть | прямое |  | 14433 | 1688,1 | 6,925 |  | 18 |  | 0,121 |  | 0,022 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Школьная ул, д. 15 | есть | прямое |  | 14733 | 1292,4 | 9,3 |  | 18 |  | 0,099 |  | 0,016 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Школьная ул, д. 3 | нет | прямое |  | 8713 | 1019,1 | 6,925 |  | 18 |  | 0,082 |  | 0,013 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Школьная ул, д. 5 | нет | прямое |  | 13758 | 1609,1 | 6,925 |  | 18 |  | 0,112 |  | 0,016 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Юбилейная ул, д. 1А | нет | прямое |  | 9308 | 1088,7 | 6,925 |  | 18 |  | 0,086 |  | 0,010 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лазо ул, д. 42 | ЧД | Мильково с, Лазо ул, д. 42 | нет | прямое |  | 147 | 51,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лазо ул, д. 42А | ЧД | Мильково с, Лазо ул, д. 42А | нет | прямое |  | 136 | 47,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лазо ул, д. 55 | НФУ | Мильково с, Лазо ул, д. 55 | нет | прямое |  | 220 | 77,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лазо ул, д. 59 | НФУ | Мильково с, Лазо ул, д. 59 | нет | прямое |  | 118 | 41,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лазо ул, д. 61 | НФУ | Мильково с, Лазо ул, д. 61 | нет | прямое |  | 255 | 89,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лазо ул, д. 66А | НФУ | Мильково с, Лазо ул, д. 66А | нет | прямое |  | 257 | 90,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лесная ул, д. 4 | НФУ | Мильково с, Лесная ул, д. 4 | нет | прямое |  | 271 | 95 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Лесная ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, Лесная ул, д. 5 | нет | прямое |  | 287 | 100,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,000 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 16 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 16 | есть | прямое |  | 504 | 176,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,025 |  | 0,000 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 17 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 17 | нет | прямое |  | 853 | 299,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,030 |  | 0,000 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 18 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 18 | нет | прямое |  | 428 | 150 | 2,175 |  | 18 |  | 0,022 |  | 0,000 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 20 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 20 | нет | прямое |  | 354 | 124,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,000 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 30 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 30 | нет | прямое |  | 939 | 164,7 | 4,55 |  | 18 |  | 0,024 |  | 0,000 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 34 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 34 | нет | прямое |  | 429 | 150,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,000 |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 36 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 36 | нет | прямое |  | 207 | 72,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,000 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Портовской пер, д. 38 | НФУ | Мильково с, Портовской пер, д. 38 | нет | прямое |  | 464 | 162,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,022 |  | 0,000 |  | 0,001 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Томская ул, д. 11 | НФУ | Мильково с, Томская ул, д. 11 | нет | прямое |  | 117 | 41,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №4 «ДКВР» | Мильково с, Юбилейная ул, д. 6 | НФУ | Мильково с, Юбилейная ул, д. 6 | нет | прямое |  | 281 | 98,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | ММБУ "Автобаза" | Гараж | ул. Комарова, 1 | есть | прямое |  | 2705 |  |  |  | 18 |  | 0,088 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | ММБУ "Автобаза" | Гараж | ул. Комарова, 1 | нет | прямое |  | 3941 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 103,045 |  | откл., в 2016 г. |  |
| №10 «ДРСУ» | Управление образования | Административное здание | ул. Комарова, 1 | нет | прямое |  | 1295 |  |  |  | 18 |  | 0,030 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Администрация ММО | Административное здание | ул. Комарова, 1 | нет | прямое |  | 1250 |  |  |  | 18 |  | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Комарова ул, д. 2 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 2 | нет | прямое |  | 440 | 154,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Комарова ул, д. 3 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 3 | нет | прямое |  | 467 | 163,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Комарова ул, д. 4 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 4 | нет | прямое |  | 257 | 90 | 2,175 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Комарова ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 5 | нет | прямое |  | 383 | 134,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Луговая ул, д. 27А | НФУ | Мильково с, Луговая ул, д. 27А | есть | прямое |  | 405 | 142,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Луговая ул, д. 29А | НФУ | Мильково с, Луговая ул, д. 29А | нет | прямое |  | 471 | 165,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 10 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 10 | нет | прямое |  | 338 | 118,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 11 | ЧД | Мильково с, Сосновая ул, д. 11 | нет | прямое |  | 129 | 45,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 12А | ЧД | Мильково с, Сосновая ул, д. 12А | нет | прямое |  | 276 | 97 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 13 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 13 | нет | прямое |  | 250 | 87,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 15 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 15 | нет | прямое |  | 929 | 162,9 | 4,55 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 18 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 18 | нет | прямое |  | 306 | 107,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 20 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 20 | нет | прямое |  | 292 | 102,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 20А | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 20А | нет | прямое |  | 209 | 73,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 22 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 22 | нет | прямое |  | 280 | 98,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №10 «ДРСУ» | Мильково с, Сосновая ул, д. 7 | ЧД | Мильково с, Сосновая ул, д. 7 | нет | прямое |  | 176 | 61,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | МКДОУ д/с "Ручеек" | Здание детского сада | ул. Полевая, 3 | есть | прямое |  | 2818 |  |  |  | 18 |  | 0,059 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 6 | есть | прямое |  | 33795 | 2964,5 | 9,3 |  | 18 |  | 0,180 |  | 0,033 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 8 | нет | прямое |  | 13069 | 1146,4 | 9,3 |  | 18 |  | 0,089 |  | 0,012 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Полевая ул, д. 3а | нет | прямое |  | 4155 | 729 | 4,55 |  | 18 |  | 0,056 |  | 0,006 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Полевая ул, д. 5 | есть | прямое |  | 28614 | 2510 | 9,3 |  | 18 |  | 0,192 |  | 0,029 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 1 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 1 | нет | прямое |  | 353 | 123,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 10 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 10 | нет | прямое |  | 388 | 136,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,018 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 11 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 11 | есть | прямое |  | 379 | 132,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 13 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 13 | нет | прямое |  | 383 | 134,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 3 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 3 | нет | прямое |  | 341 | 119,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 4 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 4 | нет | прямое |  | 361 | 126,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 5 | нет | прямое |  | 350 | 122,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 6 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 6 | нет | прямое |  | 392 | 137,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 7 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 7 | нет | прямое |  | 325 | 114,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 8 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 8 | есть | прямое |  | 371 | 130 | 2,175 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 9 | НФУ | Мильково с, Дальневосточная ул, д. 9 | нет | прямое |  | 344 | 120,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 1 | НФУ | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 1 | есть | прямое |  | 1003 | 175,9 | 4,55 |  | 18 |  | 0,021 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 10 | НФУ | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 10 | есть | прямое |  | 869 | 152,52 | 4,55 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 12 | НФУ | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 12 | нет | прямое |  | 766 | 134,3 | 4,55 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 14 | НФУ | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 14 | нет | прямое |  | 839 | 147,2 | 4,55 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №8 «Мелиорация» | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 3 | НФУ | Мильково с, Мелиораторов ул, д. 3 | нет | прямое |  | 943 | 165,5 | 4,55 |  | 18 |  | 0,019 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | ММБУ "Автобаза" | РММ | ул. Светлая, 48 | есть | прямое |  | 1532 |  |  |  | 18 |  | 0,050 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | ММБУ "Автобаза" | Склад | ул. Светлая, 48 | есть | прямое |  | 1574 |  |  |  | 18 |  | 0,051 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | ММБУ "Автобаза" | Проходная | ул. Светлая, 48 | есть | прямое |  | 65 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | ММБУ "Автобаза" | Гараж | ул. Светлая, 48 | есть | прямое |  | 1174 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 37,726 |  | откл., в 2016 г. |  |
| №5 «МПРЭО» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Дорожная ул, д. 14 | нет | прямое |  | 4016 | 704,6 | 4,55 |  | 18 |  | 0,058 |  | 0,009 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Луговая ул, д. 33 | нет | прямое |  | 2088 | 366,4 | 4,55 |  | 18 |  | 0,038 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Березовая ул, д. 33 | ЧД | Мильково с, Березовая ул, д. 33 | нет | прямое |  | 175 | 61,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,013 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Березовая ул, д. 35 | ЧД | Мильково с, Березовая ул, д. 35 | нет | прямое |  | 235 | 82,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Березовая ул, д. 40 | ЧД | Мильково с, Березовая ул, д. 40 | есть | прямое |  | 214 | 75,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 1 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 1 | нет | прямое |  | 270 | 94,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 10 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 10 | нет | прямое |  | 309 | 108,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 11 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 11 | нет | прямое |  | 278 | 97,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 12 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 12 | нет | прямое |  | 213 | 74,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 3 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 3 | нет | прямое |  | 431 | 151,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 3А | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 3А | есть | прямое |  | 1747 | 306,5 | 4,55 |  | 18 |  | 0,041 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 4 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 4 | нет | прямое |  | 447 | 156,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 5 | нет | прямое |  | 364 | 127,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 6 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 6 | нет | прямое |  | 109 | 38,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 7 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 7 | нет | прямое |  | 312 | 109,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 8 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 8 | нет | прямое |  | 495 | 173,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Дорожная ул, д. 9 | НФУ | Мильково с, Дорожная ул, д. 9 | нет | прямое |  | 299 | 104,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Комарова ул, д. 6 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 6 | нет | прямое |  | 238 | 83,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Комарова ул, д. 7 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 7 | нет | прямое |  | 269 | 94,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Комарова ул, д. 8 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 8 | нет | прямое |  | 360 | 126,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Комарова ул, д. 9 | НФУ | Мильково с, Комарова ул, д. 9 | нет | прямое |  | 259 | 91 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Рудная ул, д. 43 | НФУ | Мильково с, Рудная ул, д. 43 | есть | прямое |  | 307 | 107,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Рудная ул, д. 45 | НФУ | Мильково с, Рудная ул, д. 45 | нет | прямое |  | 302 | 105,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 37 | ЧД | Мильково с, Светлая ул, д. 37 | нет | прямое |  | 156 | 54,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 39 | НФУ | Мильково с, Светлая ул, д. 39 | есть | прямое |  | 217 | 76,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 40 | НФУ | Мильково с, Светлая ул, д. 40 | нет | прямое |  | 390 | 136,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 41 | НФУ | Мильково с, Светлая ул, д. 41 | нет | прямое |  | 441 | 154,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 42 | НФУ | Мильково с, Светлая ул, д. 42 | нет | прямое |  | 378 | 132,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 43 | НФУ | Мильково с, Светлая ул, д. 43 | нет | прямое |  | 441 | 154,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 44 | НФУ | Мильково с, Светлая ул, д. 44 | нет | прямое |  | 347 | 121,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Светлая ул, д. 44А | НФУ | Мильково с, Светлая ул, д. 44А | нет | прямое |  | 317 | 111,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Солнечная, д. 46 | ЧД | Мильково с, Солнечная, д. 46 | нет | прямое |  | 154 | 54 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Солнечная, д. 48 | ЧД | Мильково с, Солнечная, д. 48 | нет | прямое |  | 173 | 60,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Солнечная, д. 51 | НФУ | Мильково с, Солнечная, д. 51 | есть | прямое |  | 186 | 65,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Солнечная, д. 54 | НФУ | Мильково с, Солнечная, д. 54 | есть | прямое |  | 187 | 65,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Солнечная, д. 55 | НФУ | Мильково с, Солнечная, д. 55 | есть | прямое |  | 375 | 131,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Солнечная, д. 56 | НФУ | Мильково с, Солнечная, д. 56 | есть | прямое |  | 191 | 66,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Солнечная, д. 57 | НФУ | Мильково с, Солнечная, д. 57 | есть | прямое |  | 190 | 66,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Сосновая ул, д. 24 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 24 | нет | прямое |  | 364 | 127,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Сосновая ул, д. 26 | НФУ | Мильково с, Сосновая ул, д. 26 | нет | прямое |  | 362 | 127,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 1 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 1 | нет | прямое |  | 131 | 46,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 15 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 15 | есть | прямое |  | 427 | 149,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 17 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 17 | нет | прямое |  | 431 | 151,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 19 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 19 | нет | прямое |  | 437 | 153,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,019 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 3 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 3 | нет | прямое |  | 214 | 75,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 4 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 4 | нет | прямое |  | 310 | 108,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 5 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 5 | нет | прямое |  | 288 | 100,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 7 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 7 | нет | прямое |  | 210 | 73,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 7А | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 7А | нет | прямое |  | 166 | 58,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 8 | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 8 | нет | прямое |  | 341 | 119,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Спортивный пер, д. 9А | НФУ | Мильково с, Спортивный пер, д. 9А | нет | прямое |  | 327 | 114,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Энергетиков пер, д. 1 | НФУ | Мильково с, Энергетиков пер, д. 1 | нет | прямое |  | 936 | 164,2 | 4,55 |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Энергетиков пер, д. 3 | НФУ | Мильково с, Энергетиков пер, д. 3 | нет | прямое |  | 803 | 140,8 | 4,55 |  | 18 |  | 0,016 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №5 «МПРЭО» | Мильково с, Луговая ул, д. 38 | МЖД | Мильково с, Луговая ул, д. 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,008 |  | откл.март, 22г |  |
| №14 «с.Пущино» | Администрация ММО | Дизельная эл. станция | ул. Центральная, 17 | нет | прямое |  | 25 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,796 |  | откл., в 2016 г. |  |
| №14 «с.Пущино» | МКОУ Шаромская СОШ | Здание школы | ул. Центральная, 17 | нет | прямое |  | 1038 |  |  |  | 18 |  | 0,021 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №14 «с.Пущино» | МБУ "МДКД" | Здание СДК | ул. Центральная, 15 | есть | прямое |  | 1473 |  |  |  | 18 |  | 0,028 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №14 «с.Пущино» | МУМ "Библиотечная система" | Здание СДК | ул. Центральная, 15 | есть | прямое |  | 265 |  |  |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Филиал ФГУЗ ЦГиЭ | Администр. помещение (+подвал+лаборатория на ПУ) | ул. Советская, 26 | есть | прямое |  | 544 |  |  |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Филиал ФГУЗ ЦГиЭ | Подвал | ул. Советская, 26 | есть | прямое |  | 50 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Филиал ФГУЗ ЦГиЭ | Хоз.корпус | ул. Советская, 26 | нет | прямое |  | 338 |  |  |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Филиал ФГУЗ ЦГиЭ | Гараж | ул. Советская, 26 | нет | прямое |  | 331 |  |  |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Филиал ФГУЗ ЦГиЭ | Лаборатория | ул. Советская, 26 | есть | прямое |  | 642 |  |  |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | УФСБ России по Камчатскому краю | Гараж | ул. Базовая | нет | прямое |  | 209 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Прокуратура Камчатского края | Администр. помещение | ул. Советская, 64 | нет | прямое |  | 1056 |  |  |  | 18 |  | 0,025 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Нежилое помещение | ул. Строительная, 43, поз. 35 | нет | прямое |  | 27 | 9,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | УПФР в Мильковском районе Камчатского края | Административное здание | ул. Октябрьская, 14 | есть | прямое |  | 1787 |  |  |  | 18 |  | 0,042 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | УПФР в Мильковском районе Камчатского края | Гараж | ул. Советская, 27 | нет | прямое |  | 216 |  |  |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | СУ СК России РФ по Камчатскому краю | Административное здание | ул. Октябрьская, 14 | есть | прямое |  | 889 |  |  |  | 18 |  | 0,021 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Управление судебного департамента в Камчатском крае | Административное здание | ул. Октябрьская, 14 | есть | прямое |  | 4679 |  |  |  | 18 |  | 0,110 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю | Административное здание | ул. Советская, 26 | нет | прямое |  | 112 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | КГАУ социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения"" | Производственно-бытовое здание | ул. Октябрьская, 33 | нет | прямое |  | 1546 |  |  |  | 18 |  | 0,036 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | КГАУ социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения"" | Техническое здание | ул. Октябрьская, 33 | нет | прямое |  | 1245 |  |  |  | 18 |  | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | КГАУ социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения"" | Вспомогательное здание | ул. Октябрьская, 33 | нет | прямое |  | 1415 |  |  |  | 18 |  | 0,033 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | КГАУ социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения"" | Гараж для автомашин | ул. Октябрьская, 33 | нет | прямое |  | 1204 |  |  |  | 18 |  | 0,039 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | МКСУ "Мильковский социально-реабилитационный центр для н/л" | Административное здание | ул. Советская, 17А | есть | прямое |  | 4458 |  |  |  | 18 |  | 0,095 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | МОУ открытая (сменная) СОШ | Здание школы | ул. Строительная, 9 | есть | прямое |  | 4829 |  |  |  | 18 |  | 0,098 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | Подвал аптеки | ул. Советская, 28 | нет | прямое |  | 498 |  |  |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | Нежилое помещение | ул. Строительная, 43, пом. 31-33 | нет | прямое |  | 56 | 19,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | МКОУ "Дом Творчества" | Административное здание | пер. Кооперативный, 9 | есть | прямое |  | 4744 |  |  |  | 18 |  | 0,097 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | МКОУ "Дом Творчества" | Теплица | пер. Кооперативный, 9 | нет | прямое |  | 631 |  |  |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | МУЗ Мильковская ЦРБ | Поликлиника | ул. Советская, 26 | есть | прямое |  | 4304 |  |  |  | 18 |  | 0,104 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | МУЗ Мильковская ЦРБ | Гараж больницы (+морг) | пер. Больничный, 13А | есть | прямое |  | 1213 |  |  |  | 18 |  | 0,039 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | МУЗ Мильковская ЦРБ | Административное здание и детская консультация | ул. Советская, 66 | есть | прямое |  | 2592 |  |  |  | 18 |  | 0,058 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | КГУП "Камчатский водоканал" филиал "Центральный" | Произв.здание центрального водозабора | ул. Октябрьская | нет | прямое |  | 693 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 16,142 |  | откл., в 2016 г. |  |
| №9 «РТПХС» | ООО "Аптека №11" | Административное здание | ул. Советская, 28 | нет | прямое |  | 1422 |  |  |  | 18 |  | 0,027 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | ООО "Мильковский районный комбинат пищевых продуктов "ЮНЕТ" | пищекомбинат | ул. Строительная, 21 | есть | прямое |  | 3462 |  |  |  |  | 18 |  | 0,080 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | ИП Карпенюк Сергей Александрович | Нежилое помещение | ул. Строительная, 43 | нет | прямое |  | 33 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Базовая ул, д. 4 | нет | прямое |  | 2112 | 370,5 | 4,55 |  | 18 |  | 0,030 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Геологический пер, д. 6 | нет | прямое |  | 3540 | 621 | 4,55 |  | 18 |  | 0,023 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Комсомольская ул, д. 9 | нет | прямое |  | 18062 | 1584,4 | 9,3 |  | 18 |  | 0,048 |  | 0,018 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Кооперативная ул, д. 11 | нет | прямое |  | 3614 | 634 | 4,55 |  | 18 |  | 0,023 |  | 0,008 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 12 | нет | прямое |  | 13854 | 1620,3 | 6,925 |  | 18 |  | 0,116 |  | 0,018 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 15 | нет | прямое |  | 2831 | 496,7 | 4,55 |  | 18 |  | 0,038 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 26 | есть | прямое |  | 3361 | 589,7 | 4,55 |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 26А | нет | прямое |  | 3450 | 605,3 | 4,55 |  | 18 |  | 0,054 |  | 0,005 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 32 | нет | прямое |  | 3450 | 605,2 | 4,55 |  | 18 |  | 0,057 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 34 | есть | прямое |  | 18546 | 1626,8 | 9,3 |  | 18 |  | 0,063 |  | 0,024 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 35 | нет | прямое |  | 3660 | 642,1 | 4,55 |  | 18 |  | 0,040 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Северный пер, д. 15 | нет | прямое |  | 2733 | 479,5 | 4,55 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Строительная ул, д. 26 | есть | прямое |  | 24758 | 1737,4 | 11,675 |  | 18 |  | 0,049 |  | 0,018 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Строительная ул, д. 28 | нет | прямое |  | 3602 | 632 | 4,55 |  | 18 |  | 0,023 |  | 0,008 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Строительная ул, д. 30 | нет | прямое |  | 3581 | 628,2 | 4,55 |  | 18 |  | 0,023 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Строительная ул, д. 32 | нет | прямое |  | 2793 | 490 | 4,55 |  | 18 |  | 0,019 |  | 0,008 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Строительная ул, д. 35А | нет | прямое |  | 2858 | 501,4 | 4,55 |  | 18 |  | 0,019 |  | 0,006 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Строительная ул, д. 36 | есть | прямое |  | 18394 | 1613,5 | 9,3 |  | 18 |  | 0,049 |  | 0,022 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Строительная ул, д. 43 | нет | прямое |  | 2965 | 520,2 | 4,55 |  | 18 |  | 0,062 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Торговый пер, д. 2 | нет | прямое |  | 13656 | 1597,2 | 6,925 |  | 18 |  | 0,048 |  | 0,020 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Торговый пер, д. 4 | нет | прямое |  | 3696 | 648,5 | 4,55 |  | 18 |  | 0,210 |  | 0,028 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Чубарова ул, д. 11 | есть | прямое |  | 25176 | 2208,4 | 9,3 |  | 18 |  | 0,151 |  | 0,031 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Чубарова ул, д. 12 | нет | прямое |  | 13756 | 1608,9 | 6,925 |  | 18 |  | 0,052 |  | 0,022 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Чубарова ул, д. 14 | есть | прямое |  | 14108 | 1650 | 6,925 |  | 18 |  | 0,050 |  | 0,019 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Чубарова ул, д. 5 | нет | прямое |  | 18616 | 1633 | 9,3 |  | 18 |  | 0,049 |  | 0,020 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Чубарова ул, д. 7 | нет | прямое |  | 18796 | 1648,8 | 9,3 |  | 18 |  | 0,050 |  | 0,021 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Чубарова ул, д. 9 | есть | прямое |  | 19090 | 1674,6 | 9,3 |  | 18 |  | 0,051 |  | 0,021 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Больничный пер, д. 1 | НФУ | Мильково с, Больничный пер, д. 1 | нет | прямое |  | 952 | 167 | 4,55 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Больничный пер, д. 13 | ЧД | Мильково с, Больничный пер, д. 13 | нет | прямое |  | 832 | 146 | 4,55 |  | 18 |  | 0,022 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Больничный пер, д. 19 | НФУ | Мильково с, Больничный пер, д. 19 | нет | прямое |  | 314 | 110,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Больничный пер, д. 2 | НФУ | Мильково с, Больничный пер, д. 2 | нет | прямое |  | 135 | 47,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Больничный пер, д. 3 | НФУ | Мильково с, Больничный пер, д. 3 | нет | прямое |  | 885 | 155,3 | 4,55 |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Больничный пер, д. 3А | НФУ | Мильково с, Больничный пер, д. 3А | нет | прямое |  | 249 | 87,32 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Больничный пер, д. 4 | НФУ | Мильково с, Больничный пер, д. 4 | нет | прямое |  | 176 | 61,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Комсомольская ул, д. 10 | НФУ | Мильково с, Комсомольская ул, д. 10 | нет | прямое |  | 226 | 79,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Комсомольская ул, д. 3 | НФУ | Мильково с, Комсомольская ул, д. 3 | нет | прямое |  | 228 | 79,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Комсомольская ул, д. 4 | НФУ | Мильково с, Комсомольская ул, д. 4 | нет | прямое |  | 330 | 115,62 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Комсомольская ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, Комсомольская ул, д. 5 | нет | прямое |  | 303 | 106,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Комсомольская ул, д. 6 | НФУ | Мильково с, Комсомольская ул, д. 6 | нет | прямое |  | 0 |  |  |  | 18 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Комсомольская ул, д. 7 | НФУ | Мильково с, Комсомольская ул, д. 7 | нет | прямое |  | 226 | 79,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Комсомольская ул, д. 8 | НФУ | Мильково с, Комсомольская ул, д. 8 | нет | прямое |  | 308 | 108,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Кооперативная ул, д. 11а | НФУ | Мильково с, Кооперативная ул, д. 11а | нет | прямое |  | 915 | 160,6 | 4,55 |  | 18 |  | 0,032 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Кооперативная ул, д. 20 | НФУ | Мильково с, Кооперативная ул, д. 20 | нет | прямое |  | 1607 | 282 | 4,55 |  | 18 |  | 0,023 |  | 0,005 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Октябрьская ул, д. 10 | ЧД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 10 | нет | прямое |  | 89 | 31,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Октябрьская ул, д. 18 | ЧД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 18 | нет | прямое |  | 130 | 45,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Октябрьская ул, д. 24 | ЧД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 24 | нет | прямое |  | 291 | 51 | 4,55 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Октябрьская ул, д. 30 | ЧД | Мильково с, Октябрьская ул, д. 30 | нет | прямое |  | 124 | 43,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Октябрьская ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, Октябрьская ул, д. 5 | нет | прямое |  | 329 | 115,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Рябикова ул, д. 12 | НФУ | Мильково с, Рябикова ул, д. 12 | нет | прямое |  | 142 | 49,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Рябикова ул, д. 15 | НФУ | Мильково с, Рябикова ул, д. 15 | нет | прямое |  | 385 | 135 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Северный пер, д. 13 | НФУ | Мильково с, Северный пер, д. 13 | нет | прямое |  | 227 | 79,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Северный пер, д. 15В | НФУ | Мильково с, Северный пер, д. 15В | нет | прямое |  | 388 | 136,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Советская ул, д. 13А | НФУ | Мильково с, Советская ул, д. 13А | нет | прямое |  | 337 | 118,28 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Советская ул, д. 15А | НФУ | Мильково с, Советская ул, д. 15А | нет | прямое |  | 225 | 78,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Советская ул, д. 64 | НФУ | Мильково с, Советская ул, д. 64 | нет | прямое |  | 153 | 53,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 10 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 10 | нет | прямое |  | 179 | 62,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 2 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 2 | нет | прямое |  | 214 | 75,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 20 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 20 | нет | прямое |  | 210 | 73,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 21 | НФУ | Мильково с, Строительная ул, д. 21 | нет | прямое |  | 365 | 128,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 22 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 22 | есть | прямое |  | 155 | 54,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 23 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 23 | нет | прямое |  | 144 | 50,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 25 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 25 | нет | прямое |  | 195 | 68,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 29 | НФУ | Мильково с, Строительная ул, д. 29 | нет | прямое |  | 399 | 139,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 35 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 35 | есть | прямое |  | 160 | 56,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 37А | НФУ | Мильково с, Строительная ул, д. 37А | нет | прямое |  | 249 | 87,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 37Б | НФУ | Мильково с, Строительная ул, д. 37Б | нет | прямое |  | 319 | 112,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 4 | НФУ | Мильково с, Строительная ул, д. 4 | нет | прямое |  | 386 | 135,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Строительная ул, д. 6 | ЧД | Мильково с, Строительная ул, д. 6 | нет | прямое |  | 171 | 60 | 2,175 |  | 18 |  | 0,010 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Торговый пер, д. 5 | ЧД | Мильково с, Торговый пер, д. 5 | нет | прямое |  | 125 | 43,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Торговый пер, д. 6 | ЧД | Мильково с, Торговый пер, д. 6 | нет | прямое |  | 317 | 111,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Чубарова ул, д. 29 | НФУ | Мильково с, Чубарова ул, д. 29 | нет | прямое |  | 148 | 52 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Чубарова ул, д. 29А | НФУ | Мильково с, Чубарова ул, д. 29А | нет | прямое |  | 297 | 104,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Чубарова ул, д. 4 | НФУ | Мильково с, Чубарова ул, д. 4 | нет | прямое |  | 207 | 72,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Советская ул, д. 14 | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 14 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,002 |  | откл.дек.,22г. |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Тундровая ул, д. 1 | МЖД | Мильково с, Тундровая ул, д. 1 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,005 |  | откл.дек.,22г. |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Тундровая ул, д. 2 | МЖД | Мильково с, Тундровая ул, д. 2 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,025 |  | откл.дек.,22г. |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Тундровая ул, д. 3 | МЖД | Мильково с, Тундровая ул, д. 3 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,030 |  | откл.дек.,22г. |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Тундровая ул, д. 5 | МЖД | Мильково с, Тундровая ул, д. 5 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,017 |  | откл.дек.,22г. |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Тундровая ул, д. 7 | МЖД | Мильково с, Тундровая ул, д. 7 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,051 |  | откл.дек.,22г. |  |
| №9 «РТПХС» | Мильково с, Советская ул, д. 14 | МЖД | Мильково с, Советская ул, д. 14 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,002 |  | откл.янв.,23г. |  |
| №1 «Центральная» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Административное здание | ул. Ленинская, 10, поз. 7 | нет | прямое |  | 37 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Камчатскому краю" | Административное здание | ул. Ленинская, 14, поз. 13 | нет | прямое |  | 65 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ГКУ "Отряд ФПС по Камчатскому краю" | Административное здание | ул. Ленинская, 14, поз. 10-12 | нет | прямое |  | 141 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | УФСИН | Административное здание | ул. Ленинская, 10, поз. 31 | нет | прямое |  | 112 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ | Административное здание | ул. Советская, 27 | есть | прямое |  | 1717 |  |  |  | 18 |  | 0,040 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | КГКУ "ЦЗН Мильковского района" | Административное здание | ул. Победы, 3А | есть | прямое |  | 1597 |  |  |  | 18 |  | 0,037 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | КГКУ "ЦЗН Мильковского района" | Гараж | ул. Победы, 3А | нет | прямое |  | 216 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Административное здание | ул. Ленинская, 14, поз. 9 | нет | прямое |  | 48 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | КГКУ "Многофункциональный центр" | Административное здание | ул. Ленинская, 10, поз. 16, 17, 24-27 | нет | прямое |  | 383 |  |  |  | 18 |  | 0,009 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | КГАУ социальной защиты "Мильковский комплексный центр социального обслуживания населения" | Административное здание | ул. В. Кручины, 28 | нет | прямое |  | 612 |  |  |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МКСУ "Мильковский социально-реабилитационный центр для н/л" | Гараж | ул. Советская, 27 | нет | прямое |  | 956 |  |  |  | 18 |  | 0,031 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МОУ "Мильковская СОШ №2 | Здание школы | ул. Партизанская, 40 | есть | прямое |  | 15126 |  |  |  | 18 |  | 0,263 |  | 0,005 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МОУ "Мильковская СОШ №2 | Класс механизации | ул. Партизанская, 40 | есть | прямое |  | 849 |  |  |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МОУ "Мильковская СОШ №2 | Гараж | ул. Партизанская, 40 | есть | прямое |  | 112 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 3,601 |  | в том числе СОШ №2 |  |
| №1 «Центральная» | МОУ "Мильковская СОШ №2 | Теплица | ул. Партизанская, 40 | нет | прямое |  | 1010 |  |  |  | 18 |  | 0,017 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильковский районный комитет по управлению муниципальным имуществом и приватизации | административное пом. (II этаж) | ул. Ленинская, 14, поз. 8 | нет | прямое |  | 37 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ММБУ "Автобаза" | Гараж | ул. Ленинская, 10 | нет | прямое |  | 737 |  |  |  | 18 |  | 0,024 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | Административное здание | ул. Ленинская, 10 | нет | прямое |  | 1397 |  |  |  | 18 |  | 0,032 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МКОУ ДЮСШ | Здание кинотеатр "Восход" | ул. Ленинская, 28 | есть | прямое |  | 5505 |  |  |  | 18 |  | 0,102 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МБУ "МДКД" | Административное помещение | ул. Ленинская, 14, поз. 2-16 | нет | прямое |  | 320 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МБУ "МДКД" | Склад | ул. Ленинская, 14 | нет | прямое |  | 130 |  |  |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МБУ "МДКД" | Гараж | ул. Ленинская, 14 | нет | прямое |  | 240 |  |  |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МБУ "МДКД" | Детский сад "Василек" | ул. Школьная, 5А | есть | прямое |  | 3832 |  |  |  | 18 |  | 0,078 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МУМ "Библиотечная система" | Библиотека | ул. Пушкина, 4 | нет | прямое |  | 1084 | 380,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,028 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | МБУ "МЦФКС" | Стадион "Юность" | ул. Советская, 33А | нет | прямое |  | 317 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ОАО "Ростелеком" | Административное здание | ул. Партизанская | есть | прямое |  | 647 |  |  |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ОАО "Ростелеком" | Гараж | ул. Партизанская | есть | прямое |  | 343 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 11,027 |  | в том числе Ростелеком |  |
| №1 «Центральная» | ОАО "Ростелеком" | Здание МТС и ТАГ (телеграф) | ул. Партизанская | есть | прямое |  | 422 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 9,733 |  | в том числе Ростелеком |  |
| №1 «Центральная» | АО "Почта России" | Административное здание | ул. Ленинская, 13А | есть | прямое |  | 824 |  |  |  | 18 |  | 0,022 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | АО "Почта России" | Гараж | ул. Ленинская, 13А | нет | прямое |  | 441 |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 14,181 |  | откл., в 2016 г. |  |
| №1 «Центральная» | КГУП "Камчатский водоканал" филиал "Центральный" | Произв.здание КУ-400 | ул. Партизанская, 33 | нет | прямое |  | 1983 |  |  |  | 18 |  | 0,064 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | КГУП "Камчатский водоканал" филиал "Центральный" | Произв.здание КУ-1400 | ул. Партизанская, 33 | нет | прямое |  | 1944 |  |  |  | 18 |  | 0,062 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | КГУП "Камчатский водоканал" филиал "Центральный" | Хлораторная | ул. Партизанская, 33 | нет | прямое |  | 411 |  |  |  | 18 |  | 0,013 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Центральный банк Российской Федерации | Административное здание | ул. Ленинская, 33 | нет | прямое |  | 1238 |  |  |  | 18 |  | 0,029 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | АК СБ РФ | Административное здание | ул. Пушкина, 5 | есть | прямое |  | 1062 |  |  |  | 18 |  | 0,024 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ООО "Дискам" | Жилое помещение | ул. Пушкина, 4, кв. 19 | нет | прямое |  | 123 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Рысь С.А. | Ателье | ул. Ленинская, 14, пом. 7, 10 | нет | прямое |  | 149 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Фл Белавин Игорь Сергеевич | мастерская | ул. Ленинская, 14, пом. 5 | нет | прямое |  | 34 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Зименс Татьяна Сергеевна | офис | ул. Ленинская, 14, пом. 11 | нет | прямое |  | 55 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ПП КПРФ | Нежилое помещение | ул. Ленинская, 22, поз. 2 | нет | прямое |  | 184 |  |  |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Куракова И.М. | Ателье | ул. Ленинская, 10, поз. 30 | нет | прямое |  | 24 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Сломова Ольга Алексеевна | Магазин | ул. Ленинская, 10, поз. 8, 28 | нет | прямое |  | 42 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Гудков Анатолий Сергеевич | Сапожная мастерская | ул. Партизанская, 28, поз. 3 | нет | прямое |  | 81 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Александрова Людмила Федоровна | Ателье | ул. Партизанская, 28, поз. 2 | нет | прямое |  | 49 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Альмяшова Вероника Васильевна | Ателье | ул. Партизанская, 28, поз. 5 | нет | прямое |  | 50 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Подольницкая Г.В. | Парикмахерская | ул. Партизанская, 28, поз. 11 | нет | прямое |  | 45 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Ащеулова В.Е | Административное помещение | ул. Ленинская, 14, поз. 8, 12 | нет | прямое |  | 48 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Марьева А.В. | Магазин | ул. Ленинская, 10, поз. 9, 10 | нет | прямое |  | 68 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мурадов Фарид Джейхунович | Пивная | ул. Советская, 27А | нет | прямое |  | 167 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Пономаренко Ю.А. | Ателье | ул. Ленинская, 14 поз. 16, 18 | нет | прямое |  | 112 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Романова В.О. | Административное помещение | ул. Ленинская, 10, поз. 28 | нет | прямое |  | 23 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Дементьева И.В. | Административное помещение | ул. Ленинская, 14, поз. 6 | нет | прямое |  | 48 |  |  |  | 18 |  | 0,001 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | ИП Романова В.С. | Административное помещение | ул. Партизанская, 28, поз. 9 | нет | прямое |  | 67 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 19 | есть | прямое |  | 2921 | 512,4 | 4,55 |  | 18 |  | 0,038 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 22 | нет | прямое |  | 2602 | 456,5 | 4,55 |  | 18 |  | 0,028 |  | 0,006 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 26 | нет | прямое |  | 2739 | 480,61 | 4,55 |  | 18 |  | 0,037 |  | 0,006 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 2А | нет | прямое |  | 4153 | 728,6 | 4,55 |  | 18 |  | 0,057 |  | 0,006 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 2Б | нет | прямое |  | 4127 | 724 | 4,55 |  | 18 |  | 0,055 |  | 0,008 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 30А | есть | прямое |  | 2809 | 492,8 | 4,55 |  | 18 |  | 0,037 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 30Б | есть | прямое |  | 2752 | 482,8 | 4,55 |  | 18 |  | 0,038 |  | 0,011 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 35 | есть | прямое |  | 2892 | 507,3 | 4,55 |  | 18 |  | 0,038 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Ленинская ул, д. 5 | нет | прямое |  | 4185 | 734,2 | 4,55 |  | 18 |  | 0,058 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Партизанская ул, д. 19А | нет | прямое |  | 4581 | 803,6 | 4,55 |  | 18 |  | 0,056 |  | 0,006 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Партизанская ул, д. 31 | нет | прямое |  | 2092 | 367 | 4,55 |  | 18 |  | 0,037 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Поротова ул, д. 6 | есть | прямое |  | 2822 | 495 | 4,55 |  | 18 |  | 0,037 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Пушкина ул, д. 14 | нет | прямое |  | 3365 | 590,4 | 4,55 |  | 18 |  | 0,053 |  | 0,007 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Пушкина ул, д. 17 | нет | прямое |  | 3008 | 527,8 | 4,55 |  | 18 |  | 0,041 |  | 0,008 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Пушкина ул, д. 4 | нет | прямое |  | 6336 | 741 | 6,925 |  | 18 |  | 0,044 |  | 0,010 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Администрация ММО | МЖД | Мильково с, Школьная ул, д. 17 | есть | прямое |  | 14559 | 1277,1 | 9,3 |  | 18 |  | 0,099 |  | 0,016 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, В.Кручины ул, д. 19 | НФУ | Мильково с, В.Кручины ул, д. 19 | нет | прямое |  | 568 | 199,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,015 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Ленинская ул, д. 21 | НФУ | Мильково с, Ленинская ул, д. 21 | нет | прямое |  | 301 | 105,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Ленинская ул, д. 23 | ЧД | Мильково с, Ленинская ул, д. 23 | нет | прямое |  | 146 | 51,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Ленинская ул, д. 25 | ЧД | Мильково с, Ленинская ул, д. 25 | нет | прямое |  | 169 | 59,44 | 2,175 |  | 18 |  | 0,004 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Ленинская ул, д. 31 | НФУ | Мильково с, Ленинская ул, д. 31 | нет | прямое |  | 1113 | 195,2 | 4,55 |  | 18 |  | 0,018 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Набережная ул, д. 7 | ЧД | Мильково с, Набережная ул, д. 7 | нет | прямое |  | 160 | 56,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Партизанская ул, д. 22 | ЧД | Мильково с, Партизанская ул, д. 22 | нет | прямое |  | 278 | 48,7 | 4,55 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Партизанская ул, д. 22А | НФУ | Мильково с, Партизанская ул, д. 22А | нет | прямое |  | 204 | 71,7 | 2,175 |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Партизанская ул, д. 34 | ЧД | Мильково с, Партизанская ул, д. 34 | нет | прямое |  | 164 | 57,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,008 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Партизанская ул, д. 5 | НФУ | Мильково с, Партизанская ул, д. 5 | есть | прямое |  | 593 | 208,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,024 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Поротова ул, д. 1 | НФУ | Мильково с, Поротова ул, д. 1 | нет | прямое |  | 265 | 93 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Поротова ул, д. 15 | ЧД | Мильково с, Поротова ул, д. 15 | нет | прямое |  | 111 | 39,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Поротова ул, д. 2 | ЧД | Мильково с, Поротова ул, д. 2 | нет | прямое |  | 164 | 57,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Поротова ул, д. 3 | НФУ | Мильково с, Поротова ул, д. 3 | нет | прямое |  | 319 | 112,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Поротова ул, д. 9 | НФУ | Мильково с, Поротова ул, д. 9 | нет | прямое |  | 215 | 75,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Пушкина ул, д. 15 | НФУ | Мильково с, Пушкина ул, д. 15 | есть | прямое |  | 903 | 158,4 | 4,55 |  | 18 |  | 0,021 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Советская ул, д. 21 | ЧД | Мильково с, Советская ул, д. 21 | нет | прямое |  | 154 | 54,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Партизанская ул, д. 24 | НФУ | Мильково с, Партизанская ул, д. 24 | нет | прямое |  | 192 | 67,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  | подкл в 2022 г |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Партизанская ул, д. 7 | МЖД | Мильково с, Партизанская ул, д. 7 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,048 |  | откл.дек,22г |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Поротова ул, д. 11 | МЖД | Мильково с, Поротова ул, д. 11 | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,015 |  | откл.март,22г |  |
| №1 «Центральная» | Мильково с, Поротова ул, д. 6А | МЖД | Мильково с, Поротова ул, д. 6А | нет | прямое |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,005 |  | откл.фев,22г |  |
| №6 «с.Шаромы» | КГКУ "Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопастности в Камчатском крае" | Пожарное депо | ул. Гагарина, 2А | нет | прямое |  | 973 |  |  |  | 18 |  | 0,031 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | МКОУ Шаромская СОШ | Здание школы | ул. Октябрьская, 4 | есть | прямое |  | 6086 |  |  |  | 18 |  | 0,111 |  | 0,004 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | МКОУ Шаромская СОШ | Здание детского сада | ул. Гагарина, 6 | есть | прямое |  | 5046 |  |  |  | 18 |  | 0,107 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | МУЗ Мильковская ЦРБ | фельд. Пункт | ул. Октябрьская, 3, пом. 18 | есть | прямое |  | 229 | 80,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | МУЗ Мильковская ЦРБ | стоматология | ул. Октябрьская, 3, пом. 19 | есть | прямое |  | 133 | 46,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | МБУ "МДКД" | Здание СДК | ул. Советская, 13 | есть | прямое |  | 7429 |  |  |  | 18 |  | 0,143 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | МУМ "Библиотечная система" | Библиотека | ул. Советская, 13 | есть | прямое |  | 1035 |  |  |  | 18 |  | 0,020 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | МБУ "МЦФКС" | Спортзал (здание ДК) | ул. Советская, 13 | есть | прямое |  | 3744 |  |  |  | 18 |  | 0,073 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | АО "Почта России" | Административное помещение | ул. Советская, 13 | нет | прямое |  | 285 |  |  |  | 18 |  | 0,007 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | АК СБ РФ | Административное помещение | ул. Советская, 13 | есть | прямое |  | 100 |  |  |  | 18 |  | 0,002 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | ИП Заочная М.Г. | Магазин | ул. Октябрьская, 7 | нет | прямое |  | 171 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | ИП Федотова Н.В. | Нежилое помещение | ул. Октябрьская, 2 поз. 3 | есть | прямое |  | 219 |  |  |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Администрация ММО | МЖД | Шаромы с, Гагарина ул, д. 8 | есть | прямое |  | 9167 | 1072,2 | 6,925 |  | 18 |  | 0,071 |  | 0,010 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Администрация ММО | МЖД | Шаромы с, Октябрьская ул, д. 1 | есть | прямое |  | 16733 | 1467,8 | 9,3 |  | 18 |  | 0,120 |  | 0,014 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Администрация ММО | МЖД | Шаромы с, Октябрьская ул, д. 11 | есть | прямое |  | 18455 | 1618,9 | 9,3 |  | 18 |  | 0,108 |  | 0,024 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Администрация ММО | МЖД | Шаромы с, Октябрьская ул, д. 2 | есть | прямое |  | 17611 | 1544,8 | 9,3 |  | 18 |  | 0,123 |  | 0,015 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Администрация ММО | МЖД | Шаромы с, Октябрьская ул, д. 3 | есть | прямое |  | 15854 | 1390,7 | 9,3 |  | 18 |  | 0,126 |  | 0,015 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Администрация ММО | МЖД | Шаромы с, Октябрьская ул, д. 5 | есть | прямое |  | 13726 | 1204 | 9,3 |  | 18 |  | 0,122 |  | 0,013 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Администрация ММО | МЖД | Шаромы с, Октябрьская ул, д. 9 | есть | прямое |  | 18006 | 1579,5 | 9,3 |  | 18 |  | 0,122 |  | 0,014 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Гагарина ул, д. 1 | НФУ | Шаромы с, Гагарина ул, д. 1 | нет | прямое |  | 113 | 39,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Гагарина ул, д. 11 | НФУ | Шаромы с, Гагарина ул, д. 11 | нет | прямое |  | 240 | 84,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Гагарина ул, д. 3 | НФУ | Шаромы с, Гагарина ул, д. 3 | нет | прямое |  | 259 | 90,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Гагарина ул, д. 4 | НФУ | Шаромы с, Гагарина ул, д. 4 | нет | прямое |  | 314 | 110,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Гагарина ул, д. 5 | НФУ | Шаромы с, Гагарина ул, д. 5 | нет | прямое |  | 284 | 99,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,014 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Гагарина ул, д. 7 | НФУ | Шаромы с, Гагарина ул, д. 7 | нет | прямое |  | 297 | 104,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Гагарина ул, д. 9 | НФУ | Шаромы с, Гагарина ул, д. 9 | нет | прямое |  | 229 | 80,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Зеленая ул, д. 10 | ЧД | Шаромы с, Зеленая ул, д. 10 | нет | прямое |  | 221 | 77,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Зеленая ул, д. 12 | НФУ | Шаромы с, Зеленая ул, д. 12 | нет | прямое |  | 223 | 78,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Зеленая ул, д. 14 | НФУ | Шаромы с, Зеленая ул, д. 14 | нет | прямое |  | 225 | 79,1 | 2,175 |  | 18 |  | 0,005 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Зеленая ул, д. 18 | НФУ | Шаромы с, Зеленая ул, д. 18 | нет | прямое |  | 340 | 119,4 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Зеленая ул, д. 22 | НФУ | Шаромы с, Зеленая ул, д. 22 | нет | прямое |  | 334 | 117,3 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,003 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Зеленая ул, д. 8 | НФУ | Шаромы с, Зеленая ул, д. 8 | нет | прямое |  | 245 | 86 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Зеленая ул, д. 9 | НФУ | Шаромы с, Зеленая ул, д. 9 | нет | прямое |  | 108 | 37,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,003 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Комсомольская ул, д. 18 | НФУ | Шаромы с, Комсомольская ул, д. 18 | нет | прямое |  | 316 | 111 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Комсомольская ул, д. 20 | НФУ | Шаромы с, Комсомольская ул, д. 20 | нет | прямое |  | 266 | 93,2 | 2,175 |  | 18 |  | 0,008 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Новая ул, д. 1 | НФУ | Шаромы с, Новая ул, д. 1 | нет | прямое |  | 333 | 116,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Новая ул, д. 3 | НФУ | Шаромы с, Новая ул, д. 3 | нет | прямое |  | 326 | 114,5 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Новая ул, д. 5 | НФУ | Шаромы с, Новая ул, д. 5 | нет | прямое |  | 327 | 114,9 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Новая ул, д. 7 | НФУ | Шаромы с, Новая ул, д. 7 | нет | прямое |  | 316 | 110,8 | 2,175 |  | 18 |  | 0,011 |  | 0,001 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Новая ул, д. 9 | НФУ | Шаромы с, Новая ул, д. 9 | нет | прямое |  | 341 | 119,6 | 2,175 |  | 18 |  | 0,012 |  | 0,002 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| №6 «с.Шаромы» | Шаромы с, Советская ул, д. 16 | НФУ | Шаромы с, Советская ул, д. 16 | нет | прямое |  | 125 | 44 | 2,175 |  | 18 |  | 0,006 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |  |  |  |

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ